## Feuil 1
N° de la question après référencement | Documents concernés (DCE V.1) | Référence détaillée (préciser §, n° de page, n° exigence le cas échéant) | Libellé de la question | Réponse de l'Administration
1 | 620-2W610-CDC-24-599-DL TMS-CEA-ECC-CDC-000-011 | §6 | Quelles sont les tolérances de la tension sur le réseau d’entrée 15 KV;( +/-10%?) | Répercution des taux d'ondulation conforme au document technique de référence RTE chapitre 3 performance du RPT, paragraphe 3.1, +/- 8% de la tension contractuelle car le site est livré en 63 kV
2 | 620-2W610-CDC-24-599-DL TMS-CEA-ECC-CDC-000-011 | §8.7 | Y-a-t-il des contraintes d’accès au local (rampe d’accès, seuil, dimensions des portes ….) ? | Le local CFO aura une rampe d'accès. La porte d'accès principale aura les dimensions suivantes : largeur passage libre 2720mm et hauteur passage libre 3615mm
3 | REGLEMENT DE CONSULTATION N° B26-00985-FCA | §8.7 | Disposez-vous d’un quai de déchargement et outillage (chariot élévateur …) pour le déchargement de charge lourde ? | Non, il n'y a pas de quai de déchargemment nin de moyens logistique sur site, il faut le prévoir dans votre livraison. Le déchargement se fera proche de la rampe d'accès au local CFO.
4 | REGLEMENT DE CONSULTATION N° B26-00985-FCA | §6.4.2 | Maquette BIM : Quels sont les formats de données attendues ? Peut-on fournir des fichiers 3D « Standards » (step) ? | Concernant la maquette, les formats attendus sont : ifc, STEP
5 | REGLEMENT DE CONSULTATION N° B26-00985-FCA | §9.3 | Disposerez-vous de charges lors de la mise en service permettant les essais en puissance ? | Non. Vous devez prendre vos dispositions pour effectuer votre recette
6 | 620-2W610-CDC-24-599-DL TMS-CEA-ECC-CDC-000-011 | §8.1.1 et 8.1.3 | Vous demandez 1% d'ondulation et de stabilité sur toute la plage, votre utilisation descend à 374A. Cela impose des capteurs de mesures y compris ceux hors fourniture, de précision 3.10-4 (soit 3,74A sur 12000A) : est-ce bien votre besoin? | Pour satisfaire au taux d'ondulation de 1% sur toute la plage les capteurs auront une précision de 3,74 A à 374 A et 120 A à 12000 A (et non pas 3,74 A à 12000 A)
7 | 620-2W610-CDC-24-599-DL TMS-CEA-ECC-CDC-000-011 | §8.5 | Vous demandez un transfo sec, de cette puissance et en spécifique c'est très compliqué de trouver un fournisseur, pouvons-nous proposer un transfo huile avec bac de rétention? | La technologie des Transformateur sec est privilégiée sur le centre mais nous restons ouvert à une solution de transformateur à huile pour ce besoin particulier. Veuillez indiquer précisément votre choix technique dans votre mémoire.
8 |  | "620-2W610-CDC-24-599-DL TMS-CEA-ECC-CDC-000-011" | Quelle est la distance entre le groupe froid extérieur et la salle des redresseurs? | A titre indicatif (car dépendant du cheminement éventuel), la distance entre le groupe froid sur la dalle extérieure et le local redresseur (situé lui-même dans le local CFO au sous sol) est de 30m. Il est rappelé que le groupe froid et le réseau d'eau glacée associé ne sont pas à chiffrer dans le cadre de l'option, seuls les dispositifs internes liés aux redresseurs/hacheur sont concernés ainsi que les caractéristiques techniques de type température et débits sont à indiquer.
10 | N° B26-00985-FCA | Page 8 8 ème tiret | Certifications de qualité Le document B26-00985-FCA RC précise ce qui suit : « Les certifications de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes et certifiés par des organismes accrédités. L’acheteur accepte les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Lorsqu’un opérateur économique n’a pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’acheteur accepte d’autres mesures équivalentes pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les mesures proposées sont équivalentes à celles requises. » À ce titre, nous prévoyons de vous transmettre notre certificat ISO 9001. Souhaitez-vous également la communication d’autres certifications complémentaires, telles que des normes de management ou tout autre document équivalent ? | La certification ISO 9001 de la société est accepté. Il est demandé pour les équipements des certificats de qualité respectant les normes françaises ou européennes des matériels concernés.
11 | N° B26-00985-FCA | page 26 Annexe 8 | Déclaration de sous-traitant Dans le cadre de la déclaration d’un sous-traitant, la page 26 du document B26-00985-FCA RC est-elle suffisante ou d’autres pièces justificatives doivent-elles être fournies ? | Pour la déclaration d'un éventuel sous traitant, le formulaire DAST p16 (FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCEPTATION D’UN SOUS-TRAITANT DE RANG 1) et les élements demandés en p16 sont effectivement suffisant
12 |  |  | Catégorie et statut du marché 16: Pourriez-vous nous préciser : • la catégorie du marché (Défense ou autre) ; • le statut de diffusion du marché (ordinaire ou restreint) ? | Marché de défense ou de sécurité : NON Marché sensible : NON Marché classifié : NON Marché contenant des EIP ou des AIP : NON Classification diffusion : SANS
REPONSES ADMINISTRATION - TOUS CANDIDATS