## DPGF GEM
Palais de Justice de Paris
Création de points de raccordement GEM pour le poste A - Bâtiment B3 et le poste D - Bâtiment B1
Budget Travaux Phase AVP
Modules | DESIGNATION |  |  | Unité | P.U. | Qté | Coût € HT
0 | Préparation travaux
Etudes
|  | Relevés, études électriques, cheminement |  | ens |  | 1 | 0
|  | autocontrôles, DOE |  | ens |  | 1 | 0
Installation de chantier
|  | Forfait |  | ens |  | 1 | sans obj
|  | Balisages ponctuels |  | ens |  | 1 | inclus
|  |  | Sous-total |  |  |  | 0
1 | Travaux bâtiment 3 - Poste A
Armoire Inverseur TR / GEM + alimentations auxiliaires installés aux poste A
Situé au poste A :
|  | Une armoire inverseur posée à gauche du TGBT et de son extension |  | ens |  | 1 | 0
|  | inverseur manuel 4 x 1000 A de type Schneider fonction disj et inter |  | ens |  | 1 | 0
|  | Mise à la terre de l'armoire inverseur |  | ens |  | 1 | 0
|  | départ alimentations auxiliaires sur jdb du TGBT A 4x32A |  | ens |  | 1 | 0
Liaisons puissance, asservissements et alarmes
|  | Raccordement puissance entre transformateur et inverseur - 1000 A - 4x3x1x120 + 95 |  | ml |  | 6 | 0
|  | complément de CdC |  | ml |  | 2 | 0
|  | Raccordement puissance entre inverseur et DG TGBT (câbles existants à dévoyer) - 1000 A |  | ens |  | 1 | 0
|  | Raccordement puissance entre inverseur et tableau GEM implanté en local base vie xxx au pied du soupirail - 630 A |  | ml |  | 60 | 0
|  | Création de CdC + carottages ep 80cm |  | ml |  | 60 | 0
|  | Raccordements alimentation auxiliaire GEM |  | ml |  | 60 | 0
|  | Raccordement à la terre des équipements et CdC depuis la terre du poste |  | ml |  | 60 | 0
|  | reconstitution CF des ouvertures créées pour les cheminements |  | ens |  | 1 | 0
Tableau de raccordement GEM installé en local base vie coté Quai des Orfèvres
|  | Un tableau mural comprenant : |  | ens |  | 1 | 0
|  | Disjoncteur de protection 3x1000A déclencheur 2.0 |  | ens |  | 1 | 0
|  | Disjoncteur de protection 4x32A pour auxiliaires |  | ens |  | 1 | 0
|  | Plages de raccordement pour GEM |  | ens |  | 1 | 0
Divers
|  | Raccourcissement de la gaine d’extraction et à la mise en place d’une sortie d’éjection |  | ens |  | 1 | 0
|  | Dispositifs de guidage/protection côté intérieur |  | ens |  | 1 | 0
Serrurerie
|  | reprise de la grille du local de stockage |  | ens |  | 1 | 0
|  | Adaptation de la grille existante. |  | ens |  | 1 | 0
|  |  | Sous-total |  |  |  | 0
2 | Travaux bâtiment 1 - Poste D
Liaisons puissance, asservissements et alarmes
|  | Raccordement puissance entre tableau GEM et poste de transformation D - 1000 A - 3x2x1x240 +2*1*240 +1* 95 |  | ml |  | 50 | 0
|  | création de CdC + carottages ep 80cm |  | ml |  | 50 | 0
|  | Raccordements alimentation auxiliaire GEM |  | ml |  | 50 | 0
|  | Raccordement à la terre des équipements et CdC depuis la terre du poste |  | ml |  | 50 | 0
|  | reconstitution CF des ouvertures créées pour les cheminements |  | ens |  | 3 | 0
|  | reprise des caniveaux dans le sous du Bât B1 |  | ens |  | 1 | 0
Platerie menuiserie
|  | Dépose des éléments de rayonnages situés dans l’emprise du projet. |  | ens |  | 1
|  | Dépose et reconstitution platrerie CF / Chemin de câble en tôle non perforée ou fourreaux |  | ens |  | 1 | 0
|  | Cloison CF 2h |  | ens |  | 1 | 0
|  | Porte CF 1h |  | ens |  | 1 | 0
Tableau de raccordement GEM installé en local archives coté Quai des Horloges
|  | Dépose et repose du tableau existant |  | ens |  | 1 | 0
Electricité générale
|  | Luminaire LED zone TGEM et alimentation |  | ens |  | 1 | 0
|  | Déplacement PC |  | ens |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose BAPI |  | ens |  | 1 | 0
Détection incendie
|  | Tête DI |  | u |  | 1 | 0
|  | IA |  | u |  | 1 | 0
|  | Programmation |  | ens |  | 1 | 0
Serrurerie
|  | reprise de la grille du local de stockage |  | ens |  | 1 | 0
|  | Adaptation de la grille existante. |  | ens |  | 1 | 0
|  |  | Sous-total |  |  |  | 0
3 | Mise en service
|  | Location GEM pour essais y compris 2 mises en place et raccordements |  | ens |  | 1 | 0
|  | Formation du personnel |  | ens |  | 1 | inclus
|  | Assistance au premier essai |  | ens |  | 1 | 0
|  |  | Sous-total |  |  |  | 0
TOTAL DES TRAVAUX € HT | [6 empty] | 0
TOTAL DES TRAVAUX € TTC | [6 empty] | 0