Procédure n° 921 - Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), de production d’eau chaude sanitaire, de traitement d’air et prestations associées pour l’Unité d’Ingénierie et de Thérapie Cellulaire
CCTP - Annexe n° 4 – Gamme de maintenance pour les humidificateurs

| Nom : |  |  | Date : |  | Equipement : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prénom : |  |  | Temps : |  |  |  |  |  |
| Libellé opération |  |  |  |  | Etat de la tâche |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Réalisée | Non réalisée | N/A |  |
| Maintenance préventive légère toutes les 500 Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'étanchéité des manchons vapeur, manchon d'accouplement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'écoulement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des connexions électriques et resserrage si besoin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'électrovanne de vidange |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle visuel de l'intégrité des flexibles vapeur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'électrovanne de remplissage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle général de l'humidificateur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des résistances (vérification de la continuité) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle Absence de fuite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maintenance préventive complète avec remplacement de pièces toutes les 1500 Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toutes les opérations de la maintenance 500h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacement Cylindre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacement joints |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacement filtres (si présents) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacement du joint |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacement du manchon de vaporisation si besoin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remise à zéro du compteur de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVATION : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYPE DE MAINTENANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maintenance 500 heures |  |  |  |  | Maintenance 1500 heures |  |  |  |
| DESIGNATION (référence, type, marque…) |  |  |  |  |  |  |  | Nb |
| Visa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICIEN : |  |  |  |  | UITC : |  |  |  |  |