## Inventaire
Bâtiment | Niveau | Local | Equipement | Matériel actif | Qté | Marque | Référence | N° de série | Puissance | Caractéristiques | Etat physique | Fonctionnement | Dysfonctionnement | Description du dysfonctionnement | Présence d'un risque | Description du risque
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC |  | Interphone | 1 - En service |  | XELL P |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Haut | Accueil | SSI | 1 - En service | 1 | SIEMENS CERBERUS | CS1115 | 6LB0630027790 |  | SIEMENS CERBERUS 2 batteries NP12-12 / 12V 12,0Ah asservissement issue de secours | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | 2 batteries de secours NP12-12 de plus de 4ans. a remplacer - SSI hors service en cas de coupure de courant prolongé - remplacement des 2 batteries |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Haut | Accueil | Clim accueil | 1 - En service | 1 | MITSUBISHI | MSC GE25VB | 1007731T |  | R410A | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+1 | Bureau 13 | Climatiseur | 1 - En service | 1 | MITSUBISHI | MSZ-AP25VG |  |  | unité extérieure sur le balcon R410A | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+1 | Bureau 14 | Climatiseur | 1 - En service | 1 | MITSUBISHI | MSZ-HR25VF | 0E051086TR |  | unité extérieure sur le balcon R32 | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+1 | Secrétariat | Climatiseur | 1 - En service | 1 | CARRIER | 42PHQ007K |  |  | Unité extérieure sur terrasse | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | leger bruit turbine unité intérieure - aucun pour l'instant - nettoyage et verification |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+1 | Secretariat | Climatiseur | 1 - En service | 1 | DAIKIN | FTY22GV1B |  |  | Unité exterieure sur terrasse | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Haut | Accueil | Armoire Divisionnaire | 1 - En service | 5 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+1 | Terrasse | Extracteur salle d'audience B | 1 - En service | 1 | TUVECO | CAM 225 |  |  | acces sur terrasse avec escabeau 5/6 marches | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+1 | Terrasse | Extracteur salle d'audience A | 1 - En service | 1 | TUVECO | CAM 225 |  |  | extracteur déposé lors de la prise en charge du site | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | Materiel Hors Service - non fonctionnement - prevoir remise en service |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+2 | Bureau 21 | Climatiseur | 1 - En service | 1 | DAIKIN | FTY22GV1B |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+2 | Bureau 23 | Climatiseur | 1 - En service | 1 | MITSUBISHI | MSZ-AP25VG |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+2 | Bureau 25 | Climatiseur | 1 - En service | 1 | DAIKIN | FTY22GV1B |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+2 | Bureau 24 | Climatiseur | 1 - En service | 1 | HI SENSE | KFR 2510G/FZBPE |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | ne fait pas de froid - confort - prevoir recherche de panne et devis remplacement |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+2 | Bureau 29 | Climatiseur | 1 - En service | 1 | DAIKIN | FTY22GV1B |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+3 | Bureau 31 | Climatiseur | 1 - En service | 1 | DAIKIN | FT35GV1B |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | defaut de fonctionnement voyant clignotant - non fonctionnement - peevoir devis de remplacement |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | Combles |  | VMC | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - | Accès dangereux | Prévoir acces en toiture sécurisé
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | Toiture |  | Toiture | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - | Accès dangereux | Acces difficile voir impossible en toiture - prevoir acces sécurisé
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | Ensemble |  | BAES | 1 - En service | 29 | eaton/luminox etc |  |  |  | plusieurs modele de BAES plus ou moins récents et plus ou moins bon état | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | certains blocs secours sont éteints - probleme lors de l'évacuation et non conformité - prevoir remplacement |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | Ensemble |  | VENTILOCONVECTEURS | 1 - En service | 11 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | Ensemble |  | Extincteurs | 1 - En service | 16 | PARFEU |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | Ensemble |  | Radiateurs | 1 - En service | 20 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | Ensemble |  | Blocs sanitaires | 1 - En service | 6 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | Ensemble |  | Eclairages | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | Differents éclairages neons/ampoules/led plus ou moins recents et en plus ou moins bon etat | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | certains néons ou ampoules éteints ou HS - manques de luminosité notamment dans les escaliers, risques de chutes. - prevoir relamping et modernisation LED |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | Ensemble |  | Portes et fenêtres | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | Différents types de serrures et poignées en plus ou moins bon état. | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | poignée abîmée/pas droite - non ouverture de porte - remplacement poignne et Serrure |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Haut | Accueil | Videosurveillance | 1 - En service | 1 | HIKVISION | DS 7716NI | 627068971 |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC | Salle Conciliation A | Ouvrant de désenfumage | 1 - En service | 1 | SKYDOME | XTN100 Modulaire |  |  |  | 1 - Obsolète / Hors d'usage | 1 - Hors Service | Oui | Cable de traction cassé au millieu - exutoire non fonctionnel - remplacement du cable en acier |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+3 |  | Ouvrant de désenfumage | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | Cartouches CO2 a prevoir pour essais annuel (X2) | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+4 |  | Ouvrant de désenfumage | 1 - En service | 2 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - | Accès dangereux | Acces en hauteur dans les cages d'escaliers - Prévoir accès sécurisé
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC | Accueil | Sonorisation | 1 - En service | 1 | MAGELLAN | Ateïs PMUC | 801024010-019 |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+1 | Salle info 408 | Climatiseur | 1 - En service | 1 | MITSUBISHI | MSC GE25VB |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Eclairage | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | Eclairage à remplacer |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Extracteur sous-sol | 1 - En service | 1 | AEROPLASTE | CACBBNB005L |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Garage | Porte sectionnelle | 1 - En service | 1 | RECORD |  |  |  | Entretiens fait en fin d'année 2020 par RECORD voir rapport | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | Bruits de grincement |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Puisard avec pompe de relevage | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | VMC apport air neuf | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | TD Chaufferie | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 2 - Mauvais état | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | Manque des fusible sur des portes fusibles, plusieurs contacteur grésillent, prévoir leur remplacement - risque panne de chauffage - remettre le tableau en bon état |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Bruleur gaz | 1 - En service | 1 | CUENOD | C10 |  | 115 kW |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Chaudière 1 | 1 - En service | 1 | CHAPEE | MALAGA 3C |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Chaudière 2 | 4 - Hors Service | 1 | DE DIETRICH | DTG250-8 |  |  |  | 2 - Mauvais état | 2 - Fonctionnement difficile | Oui | Chaudière de secours ne fonctionne pas - si la chaudière 1 tombe en panne , il n'y aura plus de chauffage dans le bâtiment - prévoir un diagnostic complet |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Conduit de cheminée | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Circulateur double chauffage | 1 - En service | 1 | SALMSON | MA300-4 |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Compteur appoint d'eau | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | il n'y a pas de compteur d'eau, prévoir le rajouter d'un compteur | 1 - Obsolète / Hors d'usage | 1 - Hors Service | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Disconnecteur | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | nous devons le remplacer par un disconnecteur contrôlable. la réglementation l'oblige pour ce type de chaudière. | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Régulateur chauffage | 1 - En service | 1 | LANDIS GYR | RVL 41.10 |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | V3V Chauffage | 1 - En service | 1 | SIEMENS | SGK33 |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Vase d'expansion chauffage | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | prévoir le remplacement | 2 - Mauvais état | 1 - Hors Service | Oui | vase HS - risque d'avoir une mauvaise pression dans le circuit - remplacer le vase d'expansion |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Pompe de recyclage | 1 - En service | 1 | SALMSON |  |  |  |  | 1 - Obsolète / Hors d'usage | 1 - Hors Service | Oui | la pompe est bloquée - risque d'endomagement de la chaudière - remplacer la pompe |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC Bas | Chaufferie | Chaufferie | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - | Autre | Manque dans la chaufferie: - aération point bas -centrale incendie (sous sol d'un bâtiment occupé) -electrovanne gaz
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+1 | Terrasse | Groupe Froid | 1 - En service | 1 | CIAT | RM 100 |  |  | nous ferrons les tests du groupe au printemps. Pas de référence sur la machine (R22) | 2 - Mauvais état | 2 - Fonctionnement difficile | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+1 | Terrasse | Clapet antiretour appoint EG | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | Puissance du groupe eau glacée inconnue car pas de référence mais il va probablement falloir mettre un disconnecteur contrôlable. | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+1 | Terrasse | Circulateur EG | 1 - En service | 1 | SALMSON | EURAMO CX 1651 T3 |  |  |  | 4 - Etat moyen | 4 - Fonctionne moyennement | Non |  |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | R+1 | Terrasse | Vase d'expansion EG | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 1 - Obsolète / Hors d'usage | 1 - Hors Service | Oui | nous rajoutons souvent de la pression dans l installation - pression d'eau toujours basse - remplacement du vase d'expansion |  | -
CPH (Conseil des Prudhommes) - Cours Laurence Escarguel | RdC | Bureau avocat | Tableau divisionnaire | 1 - En service | 1 | MERLIN GERIN |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | certains disjoncteurs présentent des traces de chauffe - court circuit - inspection camera thermique | Risque de chute | TD en hauteur - Descendre le TD au Sol
Note on L2: 1 - Obsolète / Hors d'usage 2 - Mauvais état 3 - Etat moyen 4 - Bon état
Note on M2: 1 - Hors Service 2 - Fonctionnement difficile 3 - Fonctionne moyennement 4 - Très bon fonctionnement

## Feuil1
1 - Obsolète / Hors d'usage | 1 - Hors Service
2 - Mauvais état | 2 - Fonctionnement difficile
3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement
4 - Bon état | 4 - Très bon fonctionnement