## Inventaire
Bâtiment | Niveau | Local | Equipement | Matériel actif | Qté | Marque | Référence | N° de série | Puissance | Caractéristiques | Etat physique | Fonctionnement | Dysfonctionnement | Description du dysfonctionnement | Présence d'un risque | Description du risque
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Chaudiere principale | 1 - En service | 1 | DE DIETRICH | C330-280 ECO |  | 266 kW | Gaz de ville | 4 - Bon état | 4 - Très bon fonctionnement | Oui | fuite de condensat sur le conduit des fumée - pas de risques - rajouter une evacuation |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Pompes simples primaire chaudière | 1 - En service | 2 | GRUNDFOS | UPC 50-120 |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Circulateur double chauffage CTA | 1 - En service | 1 | GRUNDFOS | UPC 50-120 |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Circulateur double chauffage SUD | 4 - Hors-service | 1 | GRUNDFOS | UPC 50-120 |  |  |  | 1 - Obsolète / Hors d'usage | 1 - Hors Service | Oui | 1 moteur sur 2 fonctionne, faire un devis rapidement pour son remplacement - risque de panne du chauffage sur la moitié du bâtiment - remplacer la pompe de circulation HS |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Circulateur double chauffage NORD | 1 - En service | 1 | GRUNDFOS | UPC 50-120 |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | V3V chauffage SUD | 1 - En service | 1 | SIEMENS | M3P40G/A |  |  | vanne 3 voix très vétuste | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | V3V chauffage NORD | 1 - En service | 1 | STAEFA | M3P40GX |  |  | vanne très vetuste | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Disconnecteur non contrôlable | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 2 - Mauvais état | 2 - Fonctionnement difficile | Oui | Il faut obligatoirement un disconnecteur contrôlable. la chaudière dépasse les 80 kW. - risque que l'eau du réseau chauffage rentre dans le réseau d'eau Potable - Remplacer par un disconnecteur contrôlable |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Vase d'expansion | 1 - En service | 1 | ZILMET | 500 |  |  | vase d'expansion vetuste | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Ensemble vannes-purgeurs | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | nous devant remplacé les purgeur car nous avons de l air dans le circuit chauffage | 2 - Mauvais état | 1 - Hors Service | Oui | purgeur hs - air dans le réseau - remplacement des purgeurs |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Pompe de relevage | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 2 - Mauvais état | 2 - Fonctionnement difficile | Oui | pompe très vetuste, rouillée - risque de ne plus évacuer l'eau des condensats - Prevoir son remplacement |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Centrale de détection gaz | 1 - En service | 1 | OLDHAM | MX5 |  |  |  | 3 - Etat moyen | 4 - Très bon fonctionnement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Conduit de fumées | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | fuite de condensat sur un conduit - pas de risque majeur - mettre un tuyau d'évacuation en dessous |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | TD Chaufferie | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | Le contacteur de la 2eme chaudière est HS. 7 voyants a remplacer sur le tableau - la chaudiere numéro 2 ne fonctionnera si on change pas le contacteur - remplacer le contacteur HS et les voyants HS |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | V3V CTA A | 1 - En service | 1 | STAEFA CONTROL | M3P20G |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Caisson de mélange CTA A | 4 - Hors-service | 1 | LANDIS STEAFA |  |  |  |  | 1 - Obsolète / Hors d'usage | 1 - Hors Service | Oui | volet air neuf ouvert manuellement. - ne nous pouvons par régler l'entre de l'air neuf - remplacer le volet air neuf air repris |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | CTA Salle d'audience A | 1 - En service | 1 | WESPER |  |  |  |  | 2 - Mauvais état | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | prévoir refaire étanchéité des gaines, de remplacer les filtres et courroies. prévoir aussi remplacement volet air neuf HS - beaucoup de perdition d air car gaines non isolées. Isoler les gaines |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Ensemble régulation chaufferie | 1 - En service | 1 | STAEFA CONTROL | CLIMO INTEGRAL |  |  |  | 2 - Mauvais état | 2 - Fonctionnement difficile | Oui | la régulation ne se fait pas correctement. régulation très vétuste - risque de sur consommation et maivais rendement - Prevoir de faire un remplacement de régulation et vanne trois voies pour améliorer le fonctionnement |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Chaudière 2 | 5 - Inutilisé | 1 | IDEAL STANDARD | 2004 -408 |  | 150 kw |  | 3 - Etat moyen | 2 - Fonctionnement difficile | Oui | contacteur HS impossible de tester la chaudière - la chaudière de secours ne pourra pas fonctionner - remplacer le contacteur |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Bruleur chaudière 2 | 5 - Inutilisé | 1 | CUENOD | C34 G557 |  | 150 kw |  | 3 - Etat moyen | 2 - Fonctionnement difficile | Oui | contacteur HS impossible de tester la chaudière - la chaudière de secours ne pourra pas fonctionner - remplacer le contacteur |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Variateur de vitesse CTA | 4 - Hors-service | 1 | Leroy Somer | Digidrive |  |  |  | 1 - Obsolète / Hors d'usage | 1 - Hors Service | Oui | Variateur HS, alimenté mais afficheur HS. Contact du SAV Leroy Somer qui confirme le diagnostic. Moteur CTA fonctionne sans régulation, surconsommation et usure du moteur rapide - remplacer le variateur |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Clapet coupe-feu CTA Salle d'audience A | 1 - En service | 1 | ALDES |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Compteur appoint d'eau | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | 45,02 m3 | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Chaufferie | Compteur réseau clim eau perdue | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | 21040 m3 | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | PC Sécurité | CMSI | 1 - En service | 1 | CHUBB | CMSI.COM | 9811173101 / 1628AT010 |  | -1 aes pour cmsi 2 batteries Y24-12 IFR 12V/24Ah/C20. septembre 2016 - a remplacer -2 batteries interne cmsi Y17-12 IFR 12V/17Ah/C20. septembre 2016 - a remplacer | 4 - Bon état | 4 - Très bon fonctionnement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | Couloir | Report alarme incendie | 3 - Arrêt saisonnier | 1 | CHUBB | lon. rep. evac | 670000005 |  |  | 4 - Bon état | 4 - Très bon fonctionnement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | couloir | Portes coupe-feu à lecteur de carte | 1 - En service | 2 | Alligator |  |  |  | Le systeme de verouillage des portes battantes fonctionne bien a condition que les portes soient bien alignées. Quelques problèmes notamment sur la PCF gauche accès Assises au RDC. | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | Il arrive que les portes battantes ne se ferment pas correctement et donc ne se verrouillent pas, une alarme sonore retentie alors. - Risque d'intrusion dans une zone sécurisé - Il est préconisé de ne pas retenir les portes battantes lors de leur fermeture. | Risque de choc | risque de choc lors de la fermeture des portes battantes - Porter une attention particulière lors des ouverture et des passages de portes battantes. Notamment la PCF d'acces au Assises au RDC.
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | couloir | Portes coupe-feu | 1 - En service | 8 | TEC Automatismes | V7R10240610 |  |  | ventouses électromagnétiques a manque | 3 - Etat moyen | 4 - Très bon fonctionnement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Couloir | Portes coupe-feu à lecteur de carte | 1 - En service | 2 | Alligator |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | Les portes battantes ont parfois du mal a se fermer a cause de frottements sur les caoutchouc des portes ou sur les systèmes de fermeture. Faux contacts dans les connecteurs - mauvais fonctionnement et intrusion | Risque de choc | risque de choc lors de la fermeture - Porter une attention particulière lors des ouverture et des passages de portes battantes. Notamment la PCF d'acces au Assises au RDC.
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Couloir | Portes coupe-feu | 1 - En service | 4 |  |  |  |  | portes coupe feu reliées au cmsi | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - | Risque de choc | risque de choc a la fermeture des portes - Porter une attention particulière lors des ouverture et des passages de portes battantes. Notamment la PCF d'acces au couloir
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Couloir | Portes coupe-feu à lecteur de carte | 1 - En service | 1 | Alligator |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | peut se bloquer a la fermeture.a cause des joints de portes - mauvaise fermeture et risque d'intrusion - verifier régulièrement les jeux et ajustements | Risque de choc | - Porter une attention particulière lors des ouverture et des passages de portes battantes.
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | SAS | Portes coupe-feu | 1 - En service | 4 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - | Risque de choc | -
Palais de Justice TGI - place Arago | Tous | Ensemble du site | Portes coupe-feu paliers ascenseurs | 1 - En service | 5 |  |  |  |  | Le systeme de verrouillage des portes battantes fonctionne bien a condition que les portes soient bien alignées. Quelques problèmes notamment sur la PCF gauche accès Assises au RDC. | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | Il arrive que les portes battantes ne se ferment pas correctement et donc ne se verrouillent pas, une alarme sonore retentie alors. - Risque d'intrusion dans une zone sécurisé - Il est préconiser de ne pas retenir les portes batantes lors de leur fermeture. | Risque de choc | risque de choc lors de la fermeture des portes battantes - Porter une attention particulière lors des ouverture et des passages de portes battantes. Notamment la PCF d'acces au Assises au RDC.
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | couloir | BAES Nord-Ouest | 1 - En service | 30 | KAUFEL | pilote 60F A |  |  | BAES vétustes plusieurs modèles différents sur site | 2 - Mauvais état | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | voyant defaut mauvais état visuel - Risque de materiel Hors Service. - remplacement de tout les vieux BAES 4 BAES sur 8 |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Couloir | BAES Sud-Est | 1 - En service | 30 | LUMINOX | Intraled 45 - 16025 |  |  | 3 BAES sur 8 sont éteint. - 1 au dessus du passage de porte du couloir à la hauteur de la salle C. - 1 au dessus des PCF du couloir à la hauteur de la salle D. -1 au dessus des PCF accès Assises. | 4 - Bon état | 1 - Hors Service | Oui | non alimenté probleme de raccordement lors du deplacement de l'armoire TD salle d'audience principale - BAES éteint lors d'une éventuelle évacuation ou coupure de courant non conformité électrique - Recherche de panne sur alimentation BAES |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Bureau 03-04 | Climatiseur | 3 - Arrêt saisonnier | 1 | MITSUBISHI | MSC GE25VB | 0012215T / 0003301T |  | R410A 0,95 kg | 4 - Bon état | 4 - Très bon fonctionnement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | ##niveau## | Bureau 06 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  |  | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Bureau 08/09 | Climatiseur | 3 - Arrêt saisonnier | 1 | MITSUBISHI | MSC GE25VB / MUH-GA25VB | 0011736T / 006977T |  | R410A 0,95 kg | 4 - Bon état | 4 - Très bon fonctionnement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Bureau 10 | Climatiseur mobile | 3 - Arrêt saisonnier | 1 | BLYSS | WAP12EA26 | 17018187 | 1000W | R410A 0.340 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Bureau 17-18 | Climatiseur mobile | 3 - Arrêt saisonnier | 2 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 116-118 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 122 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  |  | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 123 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 127-128 | Climatiseur mobile | 3 - Arrêt saisonnier | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R | 13120209 | 1000W | les tuyaux d'évacuation sont abîmés et en mauvais état R410A 0.540 | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 129 | Climatiseur mobile | 3 - Arrêt saisonnier | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 131 | Climatiseur mobile | 3 - Arrêt saisonnier | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 | 17018184 | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 132 | Climatiseur mobile | 3 - Arrêt saisonnier | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 132 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  |  | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 134 | Climatiseur mobile | 3 - Arrêt saisonnier | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  | 1000W | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 136 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  |  | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 137 | Climatiseur mobile | 3 - Arrêt saisonnier | 1 | BLYSS | WAP-357EC-26R |  | 1KW | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 139 | Climatiseur mobile | 3 - Arrêt saisonnier | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  | 1000W | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 140 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 148 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 149 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 152 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Haut | Bureau 153 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  |  | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 219 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 267EC |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 220 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  |  | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 222 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 267EC |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 223 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 226 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 227 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 267EC |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 230 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  |  | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 240 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  |  | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 242 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  |  | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 243 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 244 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R |  |  | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 250 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 267EC |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 20.01 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP 357ES<-26R | 13121680 | 1000W | R410A 0.540 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 20.02 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 20.03 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | Bureau 312 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 | 17011422 | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | Bureau 315 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-267EC | 10058782 | 1200W | R410A 0.650 | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | pas de sortie d air sur la fenêtre a prévoir - dégagement chaleur tuyaux clim - faire devis pour percage verre fenêtre |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Accueil scellés | Climatiseur accueil scellés | 1 - En service | 1 | LG | LS R126AAL |  | 3516W | unité intérieure dans le bureau, unite extieure dans la court R22 0.76 | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | Traces sombre de débordements du bac de condensats, surement dû a un.mauvais écoulement - détérioration matériel et du bureau en dessous |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | Salle info | Climatiseur | 1 - En service | 1 | MITSUBISHI | SRK71ZE-S1 | 915703630 RE | 8 kW | R410A 1.9 | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | des traces de coulures dû a un débordement du bac de condensat - détérioration materiel informatique en dessous - prévoir nettoyage complet de l'unité intérieure |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Local TGBT | Climatisation TGBT | 1 - En service | 1 | MITSUBISHI | MSZ-SF25VE3 | 8002- - - - T |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Local TGBT | TGBT | 1 - En service | 3 | LEGRAND |  |  |  | 2 armoires électrique TGBT 1 armoire pc Spécialisée informatique | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Ensemble du site | TD étages | 1 - En service | 14 |  |  |  |  | Tableaux électrique divisionnaire présent dans les couloirs de chaques etages. | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | certains circuits de certains tableaux sont baissés sans consignation. - défaut électrique - recherche de panne. |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Ensemble du site | Eclairage | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | plusieurs type d'ampoules et de neons présent sur site, y compris pavé led 60X60 récent. certain en stock en plus ou moins grande quantité. | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | certains luminaires sont éteint ou clignotent comme au garage - visibilité réduite - remplacement par du LED. |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Salle d'audience A | Eclairage sur plate-forme mobile | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | probleme de treuil sur une des 3 plateformes - plateforme unitilisable lors d'un éventuel relamping ou d'une maintenance - Recherche de panne et proposition devis | Accès dangereux | Acves difficile et dangereux - Prevoir toutes les dispositions necessaires pour travailler en sécurité etre a 2 baliser la zone etc
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Salle de gestion de crise | Luminaires LED | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | TGBT | Extincteurs | 1 - En service | 1 | AZ Incendie |  |  |  | Extincteur non vérifié en 2020 | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | Extincteur non vérifié en 2020 - risque de mauvais fonctionnement risque de non conformité lors du passage commission sécurité - prévoir verification |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Ensemble du site | Extincteurs | 1 - En service | 58 | PARFEU | AZ Incendie |  |  | Extincteurs mis en sercice entre 2012 & 2015 Devront etre reconditionnés entre 2022 et 2025 Dernière visite reglementaire faire le 03/2020. | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Ensemble du site | Sanitaires | 1 - En service | 8 |  |  |  |  | 1 bloc sanitaire par couloirs et par étages composé d'au moins 1 toilettes et d'un lavabo. | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | certains toilettes peuvent presenter des problèmes de chasse d'eau au moins un des lavabos est fissuré - mauvais fonctionement du vw casse du lavabo - remplacement lavabo et chasse d'eau capricieuses |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Ensemble du site | Menuiseries et volets bois | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | Les menuiseries bois fenetres et volets extérieurs et intérieur court sont d'époque, en mauvais etat apparent, les simples vitrages ne permettent pas une bonne isolation des bureaux au bruit et au temperatures. | 2 - Mauvais état | 2 - Fonctionnement difficile | Oui | probleme fermeture de fenetres, isolation, vitres cassées etc du à l'ancienneté de l'installation. Difficile d'accès en cas de casse ou de mauvais fonctionnement. |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Ensemble du site | Interphone | 1 - En service | 1 | Bticino / CAP |  |  |  | plusieur interphones de modeles et de marques differentes sur le site present aux differentes entrées, côté garage/côté escortes/accès scellés etc | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | certain boutons fonctionnent mal et le son est parfois difficile a entendre - site rendu inaccessible aux personnes - vérification ou remplacement |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | PC Sécurité | Videosurveillance | 1 - En service | 1 | [5 empty] | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | au moins une camera ne s'affiche pas sur les écrans une des cameras posée réarmement n'apparaît pas et doit etre reprogrammée - sécurité du site - Vérification sous-traitant video surveillance |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Salle gestion crise | radiateurs électriques | 1 - En service | 3 |  | 520220 | 17040007 | 2000W |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | couloir | Skydome Désenfumage | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | mecanisme de déclenchement/réarmement du skydome de desemfumage couloir 2eme étage | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | Bureau mezzanine réunion | Clim eau perdue | 1 - En service | 1 | CIAT |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | Bureau mezzanine milieu | Clim eau perdue | 1 - En service | 1 | CIAT |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | Salle info | Clim eau perdue - SUPPRIMEE | 1 - En service | 1 | CIAT |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | unité complètement supprimée - fuite d'eau - isoler correctement les tuyaux |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Ensemble du site | Radiateurs | 1 - En service | 70 |  |  |  |  | radiateurs en fonte de differentes tailles. pas de marque spécifique. | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | probleme de thermostat cassés ou defectueux sur au moins 10 radiateurs. - probleme de chauffage - remplacement thermostat |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Salle d'audience A | Climatisations eau glacée | 1 - En service | 5 | DAIKIN |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | filtres très écrasés - problème de chauffe ou de refroidissement du système détérioration ventilateur - Prevoir nettoyage des filtres ventilo convecteurs |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Cour intérieure | Groupe Froid | 1 - En service | 1 | DAIKIN | EWYQ040CAWP | 3P489415-34 |  | R410A 15.4 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Salle d'audience B | Climatiseur | 1 - En service | 1 | TOSHIBA | RAV-SM806KRT-E | 62900095 |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - | Accès dangereux | Difficile d'accès - Prevoir moyen d'accès adaptés
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 216 et accueil 217 | Climatiseurs à eau perdue | 1 - En service | 1 | CIAT |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | difficulté a faire du froid filtres écrasés - inconfort en été - Vérification unité et nettoyage filtre | Accès dangereux | acces difficile - prévoir moyens d'accès
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | Bureau 308 | Climatiseur à eau perdue | 1 - En service | 1 | AIRWELL | WAN7 R410 AW | 7SP022716 | 25W | R410A | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Cour intérieure | Climatiseur | 1 - En service | 1 | MITSUBISHI | MSZ HJ25VA |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | Fuite sur clim évacuation condensats / problème regulier pompe de relevage + Bruit sur ventilo unité extérieur - fuite d'eau + ventilo unité extérieur HS - nettoyage pompe de relevage durant maintenance + remplacement ventilo unité extérieure | Accès dangereux | accès unité extérieure en hauteur - prevoir moyen d'accès adaptés
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC bas | Bureau 118 | Climatiseur | 1 - En service | 1 | MITSUBISHI | MSC GE25VB | 0000020 |  | R410A | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Bureau 124 | Climatiseur Window | 1 - En service | 1 | HIYASU |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - | Accès dangereux | Acces difficile - prévoir moyens d'accès adaptés
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Bureau 151 | Climatiseur à eau perdue | 1 - En service | 1 | CIAT |  |  |  |  | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Ensemble du site | Serrurerie et ferme-porte | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | differents modele et type de poignées et serrure en plus ou moins bon état | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | serrure porte accès couloir rdc défectueuses - intrusion - remplacement serrure côté porte fixe |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago |  | Salle d'audience A | Sonorisation | 1 - En service | 1 | SHURE | SCM820 |  |  | Dans armoire technique sur la droite de l'estrade | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Non | - - |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+1 | Bureau 211 | Climatiseur mobile | 1 - En service | 1 | BLYSS | WAP-12EA26 |  | 1000 W | R410A - 0,34 kg | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | vitre cassée - mauvais fonctionnement - remplacement vitre |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | Salle info | Climatiseur | 1 - En service | 1 | Mitsubishi | (Groupe ext) MUZ-AP71VG-E1 & (unité int) MSZ-AP71VGE2 |  | 7Kw | R32 | 4 - Bon état | 4 - Très bon fonctionnement | non |  |  | -
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | Salle d'audience F | Climatiseur | 1 - En service | 1 | Mitsubishi | (groupe ext) PUZ-M125VKA & (unité int) PCA-M125KA |  | 12Kw | R32 | 4 - Bon état | 4 - Très bon fonctionnement | Non
Palais de Justice TGI - place Arago | R+2 | Salle de convivialité + bureaux | Climatiseur | 1 - En service | 1 | Toshiba | RAV-3M26U2AVG-E |  | 9Kw | R32 | 4 - Bon état | 4 - Très bon fonctionnement | Non
Palais de Justice TGI - place Arago | RdC Bas | Cour intérieure | VMC cellules | 1 - En service | 1 |  |  |  |  | caisson de ventilation de cellules place au dessus du local poubelle | 3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement | Oui | pas ou peu d'aspiration - mauvaise évacuation de l'air - vérification technique et recherche de panne | Accès dangereux | mettre en place les moyens d'accès et de travail en sécurité comme une echelle a crinoline et une ligne de vie ou un garde corps.
Note on L2: 1 - Obsolète / Hors d'usage 2 - Mauvais état 3 - Etat moyen 4 - Bon état
Note on M2: 1 - Hors Service 2 - Fonctionnement difficile 3 - Fonctionne moyennement 4 - Très bon fonctionnement

## Feuil1
1 - Obsolète / Hors d'usage | 1 - Hors Service
2 - Mauvais état | 2 - Fonctionnement difficile
3 - Etat moyen | 3 - Fonctionne moyennement
4 - Bon état | 4 - Très bon fonctionnement