## CH - 18 - FM
CENTRE HOSPITALIER D'AUBUSSON Lot 18 FLUIDES MEDICAUX
NOTA : Cette DPGF a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Chaque entrepreneur devra insérer et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire. Dans chaque élément ou ensemble, sont comprises toutes sujétions décrites dans le CCTP et sur les plans. L'entrepreneur est tenue de suivre la DPGF, lors de la remise de son offre et fournira en annexe du présent cadre, le cas échéant, ses observations et corrections.
DESIGNATION |  | U | Quantité MOE | Quantité ENTPS | PU | TOTAL
1 | Dispositions générales
| - Etudes | ens | 1
| - D.O.E. | ens | 1
| - Mise en service, réglages, essais | ens | 1
| - Formation du personnel | ens | 1
| - Espace témoin | ens | 1
| - Divers | ens | 1
SOUS TOTAL CHAPITRE 1 € HT
3 | Description Des Installations En Base
3.1 | Installations existantes : description, déposes et adaptations
3.1.2 | Déposes et adaptations des réseaux et équipements existants
3.1.2.1 | Oxygène
| Déposes des installations existantes | ens | 1
| Raccordement sur installation existante | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.1.2.1 € HT
3.1.2.2 | Vide médical
| Déposes et déplacement des installations existantes | ens | 1
| Raccordement sur installation existante | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.1.2.2 € HT
SOUS-TOTAL 3.1.2 € HT
3.2 | Origine des installations
3.1.1 | Oxygène
| Raccordement sur plateforme fluides médicaux | ens | 1
| Vannes de sectionnement | ens | 1
| Coffrets vitrés et plombés | ens | 1
Tube cuivre dégraissée conforme CCTP
| . Ø 10/12 | ml | 0
| . Ø 12/14 | ml | 0
| . Ø 14/16 | ml | 0
| . Ø 20/22 | ml | 60
…..
| Vannes 1/4 de tour bas en façade de LT et Bâtiment | ens | 1
| Protection mécanique des canalisations apparentes | ens | 1
| Fourreaux | ens | 1
| Repérage, peinture.. | ens | 1
| Divers | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.1.1 € HT
3.1.2 | Air comprimé médical
| Raccordement sur plateforme fluides médicaux | ens | 1
| Vannes de sectionnement | ens | 1
| Coffrets vitrés et plombés | ens | 1
Tube cuivre dégraissée conforme CCTP
| . Ø 10/12 | ml | 0
| . Ø 12/14 | ml | 0
| . Ø 14/16 | ml | 60
| . Ø 20/22 | ml | 0
…..
| Vannes 1/4 de tour bas en façade de LT et Bâtiment | ens | 1
| Protection mécanique des canalisations apparentes | ens | 1
| Fourreaux | ens | 1
| Repérage, peinture.. | ens | 1
| Divers | ens | 1
SOUS-TOTAL € HT
3.1.3 | Vide médical
| Raccordement sur production déplacée | ens | 1
| Vannes de sectionnement | ens | 1
| Coffrets vitrés et plombés | ens | 1
Tube cuivre dégraissée conforme CCTP
| . Ø 20/22 | ml | 0
| . Ø 26/28 | ml | 0
| . Ø 30/32 | ml | 0
| . Ø 38/40 | ml | 100
| . Ø 50/52 | ml | 0
…..
Tube PEHD CCTP
| . Ø 40 | ml | 0
| . Ø 50 | ml | 0
| . Ø 63 | ml | 0
…..
| Vannes 1/4 de tour bas en façade de LT et Bâtiment | ens | 1
| Protection mécanique des canalisations apparentes | ens | 1
| Fourreaux | ens | 1
| Repérage, peinture.. | ens | 1
| Divers | ens | 1
SOUS-TOTAL € HT
3.3 | Parcours extérieurs aux bâtiments,
| Généralité | PM | 0
SOUS-TOTAL 3.3 € HT
3.4 | Distribution dans le bâtiment
3.4.1 | Réseaux de distribution primaire
3.4.1a | Oxygène
| Vannes de sectionnement | ens | 1
| Coffrets vitrés et plombés | ens | 1
Tube cuivre dégraissée conforme CCTP
| . Ø 10/12 | ml | 0
| . Ø 12/14 | ml | 0
| . Ø 14/16 | ml | 0
| . Ø 20/22 | ml | 80
…..
| Vannes 1/4 de tour bas de colonne suivant CCTP | ens | 1
| Protection mécanique des canalisations apparentes | ens | 1
| Fourreaux | ens | 1
| Repérage, peinture.. | ens | 1
| Ensembles de seconde détente | ens | 1
| Divers | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.4.1a € HT
3.4.1b | Air médical
| Vannes de sectionnement | ens | 1
| Coffrets vitrés et plombés | ens | 1
Tube cuivre dégraissée conforme CCTP
| . Ø 10/12 | ml | 0
| . Ø 12/14 | ml | 0
| . Ø 14/16 | ml | 50
| . Ø 20/22 | ml | 0
…..
| Vannes 1/4 de tour bas de colonne suivant CCTP | ens | 1
| Protection mécanique des canalisations apparentes | ens | 1
| Fourreaux | ens | 1
| Repérage, peinture.. | ens | 1
| Ensembles de seconde détente | ens | 1
| Divers | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.4.1b € HT
3.4.1c | Vide
| Vannes de sectionnement | ens | 1
| Coffrets vitrés et plombés | ens | 1
Tube cuivre dégraissée conforme CCTP
| . Ø 10/12 | ml | 0
| . Ø 12/14 | ml | 0
| . Ø 14/16 | ml | 0
| . Ø 20/22 | ml | 0
| . Ø 26/28 | ml | 0
| . Ø 30/32 | ml | 0
| . Ø 38/40 | ml | 80
| . Ø 50/52 | ml | 0
…..
| Vannes 1/4 de tour bas de colonne suivant CCTP | ens | 1
| Protection mécanique des canalisations apparentes | ens | 1
| Fourreaux | ens | 1
| Repérage, peinture.. | ens | 1
| Divers | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.4.1c € HT
SOUS-TOTAL 3.4.1 € HT
3.4.2 | Réseaux de distribution secondaire
3.4.2a | Oxygène
| Vannes de sectionnement | ens | 1
| Coffrets vitrés et plombés | ens | 1
Tube cuivre dégraissée conforme CCTP
| . Ø 10/12 | ml | 1250
| . Ø 12/14 | ml | 0
| . Ø 14/16 | ml | 0
| . Ø 20/22 | ml | 0
…..
| Vannes 1/4 de tour bas de colonne suivant CCTP | ens | 1
| Protection mécanique des canalisations apparentes | ens | 1
| Fourreaux | ens | 1
| Repérage, peinture.. | ens | 1
| Divers | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.4.2a € HT
3.4.2b | Air médical 4bar
| Vannes de sectionnement | ens | 1
| Coffrets vitrés et plombés | ens | 1
Tube cuivre dégraissée conforme CCTP
| . Ø 10/12 | ml | 50
| . Ø 12/14 | ml | 0
| . Ø 14/16 | ml | 0
| . Ø 20/22 | ml | 0
…..
| Vannes 1/4 de tour bas de colonne suivant CCTP | ens | 1
| Protection mécanique des canalisations apparentes | ens | 1
| Fourreaux | ens | 1
| Repérage, peinture.. | ens | 1
| Divers | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.4.2b € HT
3.4.2c | Air médical 8bar
| Vannes de sectionnement | ens | 1
| Coffrets vitrés et plombés | ens | 1
Tube cuivre dégraissée conforme CCTP
| . Ø 10/12 | ml | 30
| . Ø 12/14 | ml | 0
| . Ø 14/16 | ml | 0
| . Ø 20/22 | ml | 0
…..
| Vannes 1/4 de tour bas de colonne suivant CCTP | ens | 1
| Protection mécanique des canalisations apparentes | ens | 1
| Fourreaux | ens | 1
| Repérage, peinture.. | ens | 1
| Divers | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.4.2c € HT
3.4.2d | Vide
| Vannes de sectionnement | ens | 1
| Coffrets vitrés et plombés | ens | 1
Tube cuivre dégraissée conforme CCTP
| . Ø 14/16 | ml | 610
| . Ø 20/22 | ml | 300
| . Ø 26/28 | ml | 200
| . Ø 30/32 | ml | 90
| . Ø 38/40 | ml | 0
| . Ø 50/52 | ml | 0
…..
| Vannes 1/4 de tour bas de colonne suivant CCTP | ens | 1
| Protection mécanique des canalisations apparentes | ens | 1
| Fourreaux | ens | 1
| Repérage, peinture.. | ens | 1
| Divers | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.4.2d € HT
SOUS-TOTAL 3.4.2 € HT
3.4.3 | Cheminement des canalisations
| Grilles de ventilation plenum | ens | 1
| Encoffrement coupe-feu | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.4.3 € HT
3.4.4 | Nature des réseaux
| Généralité | PM | 0
SOUS-TOTAL 3.4.4 € HT
3.4.5 | Fourreaux
| Généralité | PM | 0
SOUS-TOTAL 3.4.5 € HT
3.4.6 | Vannes
| Généralité | PM | 0
SOUS-TOTAL 3.4.6 € HT
3.4.7 | Prises
| Généralité | PM | 0
SOUS-TOTAL 3.4.7 € HT
3.4.8 | Prises isolées
Prises isolées suivant CCTP et plans
| Oxygéne | U | 22
| Air médical | U | 3
| Air Moteur 8b | U | 1
| Vide | U | 13
SOUS-TOTAL 3.4.8 € HT
3.4.8 | Gaines tête de lit (GTL)
Prises sur GTL suivant CCTP et plans
| Oxygéne | U | 90
| Air médical | U | 0
| Vide | U | 90
SOUS-TOTAL 3.4.8 € HT
3.4.10 | Gaine technique fluides (GTV)
| Gaine technique fluides (GTV) suivant plan et CCTP | U | 4
Prises sur GTL suivant CCTP et plans
| Oxygéne | U | 8
| Air médical 4b | U | 4
| Air Moteur 8b | U | 4
| Vide | U | 4
SOUS-TOTAL 3.4.10 € HT
3.4.11 | Dispositifs d’alarmes
| Boîtier d'alarme et reports d'alarmes y compris toutes prestations (capteurs, câbles, raccordements..) | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.4.11 € HT
SOUS-TOTAL 3.4 € HT
3.5 | Électricité
| Raccordements électriques de tous les appareils suivant CCTP | ens | 1
| Armoires électrique y compris équipements suivant CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.5 € HT
3.6 | Joint de dilatation
| Généralité | PM
SOUS-TOTAL 3.6 € HT
3.7 | Protocole d’exécution
| Généralité | PM
SOUS-TOTAL 3.7 € HT
3.8 | Essais
| Généralité | PM
SOUS-TOTAL 3.8 € HT
TOTAL 3 € HT
RÉCAPITULATIF GENERAL
1 | Dispositions générales | ens | 1
3.1 | Installations existantes : description, déposes et adaptations | ens | 1
3.2 | Origine des installations | ens | 1
3.3 | Parcours extérieurs aux bâtiments | ens | 1
3.4 | Distribution dans le bâtiment | ens | 1
3.5 | Électricité | ens | 1
3.6 | Joint de dilatation | PM
3.7 | Protocole d’exécution | PM
3.8 | Essais | PM
TOTAL GENERAL BATIMENT SANITAIRE € HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL BATIMENT SANITAIRE € TTC

## Feuil1
1 | Dispositions Generales | 1 | Dispositions générales
1.1 | Objet de l'opération | 3.1 | Installations existantes : description, déposes et adaptations
1.2 | Contexte général et enjeux du projet | 3.2 | Origine des installations
1.3 | Description du site existant | 3.3 | Parcours extérieurs aux bâtiments,
1.4 | Description du projet | 3.4 | Distribution dans le bâtiment
1.5 | Intervention sur l’existant et programme général de travaux | 3.5 | Électricité
1.6 | Phasage de l’opération | 3.6 | Joint de dilatation
1.7 | Intervenants | 3.7 | Protocole d’exécution
1.8 | Division en corps d’états de travaux | 3.8 | Essais
1.9 | Démarche Environnementale
1.10 | Démarche BIM et DOE Numérique
1.11 | Division des travaux en tranches
1.12 | Consistance des installations
1.12.1 | Déroulement des travaux
1.12.2 | Contraintes d'exécution
1.13 | Interfaces entre corps d'état
1.14 | Documents techniques
1.14.1 | Liste des documents
1.14.2 | Dimensionnement
1.14.3 | Coordination
1.15 | Conduite – surveillance – entretien
1.16 | Présentation des offres
1.17 | Documents à fournir par l'entrepreneur avant et pendant l’exécution des travaux
1.17.1 | Dossier d’identité avant d'exécution
1.17.2 | Dossier d'auto contrôle
1.17.3 | Dossier de pré réception
1.17.4 | Dossier pour la traçabilité des équipements
1.17.5 | Analyse de risque
2 | Hypotheses De Conception – Base Des Calculs
2.1 | Données techniques
2.1.1 | Origine de l’installation
2.1.2 | Conditions à garantir
2.1.3 | Objectifs acoustiques
3 | Description Des Installations En Base
3.1 | Installations existantes : description, déposes et adaptations
3.1.1 | Diagnostic
3.1.2 | Déposes et adaptations des réseaux et équipements existants
3.2 | Origine des installations
3.2.1 | Oxygène
3.2.2 | Air comprimé médical
3.2.3 | Vide médical
3.3 | Parcours extérieurs aux bâtiments,
3.4 | Distribution dans le bâtiment
3.4.1 | Réseaux de distribution primaire
3.4.2 | Réseaux de distribution secondaire
3.4.3 | Cheminement des canalisations
3.4.4 | Nature des réseaux
3.4.5 | Fourreaux
3.4.6 | Vannes
3.4.7 | Prises
3.4.8 | Prises isolées
3.4.9 | Gaines tête de lit (GTL)
3.4.10 | Gaine technique fluides (GTV)
3.4.11 | Dispositifs d’alarmes
3.4.12 | Report d’alarme GTB
3.5 | Électricité
3.6 | Joint de dilatation
3.7 | Protocole d’exécution
3.8 | Essais
4 | Specifications Techniques Detaillees (Std)
4.1 | Généralités
4.1.1 | Objet des spécifications techniques
4.1.2 | Symbolique
4.1.3 | Plan de chantier
4.1.4 | Locaux et enceintes techniques
4.1.5 | Acoustique
4.1.6 | Matériel et peinture
4.1.7 | Contrôle, mesure et sécurité
4.1.8 | Repérage
4.1.9 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
4.1.10 | Liste des DOE
4.1.11 | Plans "conformes à l’installation" et autres documents issus des PEO
4.2 | Normes et règlements
4.3 | Spécifications équipements
4.3.1 | Canalisations
4.3.2 | Assemblages
4.3.3 | Support
4.3.4 | Équipements divers sur les installations
4.3.5 | Installations électriques