## Champ de Sondes
RÉNOVATION ET EXTENSION DU CENTRE HOSPITALIER D'AUBUSSON (23)
DPGF LOT GÉOTHERMIE
REALISATION D'UN CHAMP DE SONDES GEOTHERMIQUES VERTICALES
Art. | Prestation | Unité | Qté MOE | Qté ENT | PU €HT | Total €HT
1 | Réalisation des sondes géothermiques verticales
1.1 | Préparation, amenée et repli du chantier, y compris études d'exécution, visite de site, DICT, télédéclaration GMI, approvisionnement en eau et en électricité, et autres autorisations nécessaires | F | 1 |  |  | 0
1.2 | Implantation des sondes par géomètre selon plan fournis au CCTP | F | 1 |  |  | 0
1.3 | Installation y compris protection du matériels et des personnes, désintallation, nettoyage du chantier et évacuation des boues et des déblais de forages | F | 1 |  |  | 0
1.4 | Mise en station de la machine de forage sur chaque point d'implantation de sondes | U | 23 |  |  | 0
1.5 | Forage diamètre 140 mm de 0 à 150 m , y compris mise en place d'un tube de souténement si nécessaire | ml | 3450 |  |  | 0
1.6 | Fourniture et pose d'une sonde géothermique graduée tous les m (150 m minimum), en PEHD PE 100 double U DN23, y compris pied de sonde, lest, écarteurs, tuyau d'injection pour la cimentation | ml | 3450 |  |  | 0
1.7 | Fourniture d'un coulis de ciment thermique (λ ≥ 2 W/(m.K)) résistant vis-à-vis de l'agressivité des eaux souterraines et cimentation sous pression sur la hauteur totale de chaque sonde (jusqu'à 1,5 m du sol), y compris attente pour séchage | ml | 3450 |  |  | 0
1.8 | Essais de mise en pression sur chaque sonde, selon §6.3.1 du CCTP | U | 23 |  |  | 0
1.9 | Essai de pertes de charge et essai de circulation sur chaque sonde, selon §6.3.2 du CCTP | U | 23 |  |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
2 | Raccordement des sondes géothermiques verticales
2.1 | Ouverture et fermeture d'une tranchée, y compris fourniture et mise en place de matériau de remblayage | ml | 330 |  |  | 0
2.2 | Raccordement de chaque tête de sonde : fourniture et pose de manchons DN32 (x4) et DN40 (x2) en PEHD, et pièces en Y DN32/DN40 (x2) en PEHD | U | 23 |  |  | 0
2.3 | Raccordement tête de sonde pilote : fourniture et pose de manchons DN40 (x4) et DN50 (x2) en PEHD, et pièces en Y DN40/DN50 (x2) en PEHD | U | 1 |  |  | 0
2.4 | Raccordement de chaque tête de sonde à un collecteur : fourniture et pose d'une canalisation PEHD DN 40 mm entre la tête de sonde et le collecteur | ml | 2500 |  |  | 0
2.5 | Raccordement de chaque tête de sonde à un collecteur : fourniture et pose d'une canalisation PEHD DN 50 mm entre la tête de la sonde pilote et le collecteur | ml | 20 |  |  | 0
2.6 | Fourniture et mise en place de collecteur/distributeur enterré | U | 2 |  |  | 0
2.7 | Raccordement de chaque collecteur : fourniture et mise en place d'une canalisation PEHD entre le collecteur et le local technique de la PAC, y compris pénétration dans le local PAC | ml | 340 |  |  | 0
2.8 | Fourniture et mise en place d'une nourrice d'aller et de retour des canalisation vers et depuis les collecteurs dans le local technique de la PAC | U | 1 |  |  | 0
2.9 | Essais de réception : essai de pression sur un circuit complet (éléments raccordés à un ensemble collecteur/distributeur) depuis le local PAC, selon §6.5.1 du CCTP | F | 1 |  |  | 0
2.1 | Mise en service, présence lors de la mise en fonctionnement par le lot CVC | F | 1 |  |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
3 | Eléments à remettre
3.1 | Nivellement des têtes de sondes et des collecteurs pour recollement, y compris tracé des canalisations | F | 1 |  |  | 0
3.2 | Dossier des Ouvrages Exécutés | U | 1 |  |  | 0
3.3 | Rapport de mise en fonctionnement et de mise en service de l'installation, y compris descriptif de l'instrumentation mise en place et recommandations d'utilisation et de maintenance de l'installation | U | 1 |  |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
4 | Abandon d'ouvrage (options)
4.1 | Abandon de forage non équipé selon la norme NF X10-999, dans le cas de diffultés techniques liées à un aléas géologique, non imputable à une défaillance de l'Entrepreneur, dûment justifié | ml | 10 |  |  | 0
4.2 | Abandon d'ouvrage (sonde géothermique équipée) selon la norme NF X10-970, dans le cas de difficultés techniques ou dégradations non imputable à l'Entrepreneur, dûment justifié | ml | 150 |  |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
| TOTAL en Euros HT |  |  |  |  | 0
| TVA : 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL en Euros TTC |  |  |  |  | 0
CLE DE REPARTITION DU MONTANT DE BASE EN EUROS HT
| BATIMENT SANITAIRE - 41,09 % |  |  |  |  | 0
| BATIMENT MEDICO SOCIAL - 58,91 % |  |  |  |  | 0