## Slide 1
  Exploitation maintenance et
  supervision bornes IRVE
  Paris / Bordeaux / Angers
  PREPROGRAMME

## Slide 2
Objectifs du marché– Bornes IRVE CDC
L’objectif principal de ce marché est d’accompagner la CDC dans la mise en exploitation externe de son parc de bornes de recharge pour véhicules électriques.
🎯
Conserver et valoriser l’existant
Optimiser la gestion opérationnelle
Structurer l’exploitation et le service aux usagers
S’appuyer sur l’infrastructure actuelle : réutiliser le maximum de bornes existantes afin de minimiser les coûts d’investissement.
Identifier les bornes compatibles avec une supervision ou adaptables à une nouvelle exploitation.
Mettre en place un système de supervision centralisé, permettant un suivi en temps réel des bornes.
Intégrer les fonctions de pilotage énergétique, de maintenance préventive et d’alertes techniques.
Externaliser l’exploitation technique et commerciale à un opérateur tiers.
Organiser un accès sécurisé (RFID, app), le paiement des recharges et la refacturation selon les profils utilisateurs.
📌 En résumé : il s'agit d’externaliser la gestion du parc IRVE de la CDC tout en valorisant l’existant, réduisant les coûts, et garantissant un service moderne, supervisé et compatible avec différents systèmes.

## Slide 3
Etat de l’existant
Site / Réf. | Modèle | OCPP | RFID intégré | Compteur MID | Connexion réseau | Différentiel intégré
Angers - Eblé | EVlink Pro AC EVB3I22N40MB | ✅ 1.6 | ✅ MIFARE + ISO/CEI/NFC | ✅ Oui (Classe 1) | ✅ 2x RJ45 + Modbus + Option 4G | ✅ A-SI + RDC-DD (6 mA) + MNx
A5/A6 | EVlink Pro AC EVB3S22N40EM | ✅ 1.6 | ✅ MIFARE + ISO/CEI/NFC | ✅ Oui (Classe 1) | ✅ 2x RJ45 + Modbus + Option 4G | ✅ A-SI + RDC-DD (6 mA) + MNx
Angers - Gare | EVlink Smart EVB1A22P4ERI | ✅ 1.6 | ✅ RFID ISO/CEI 14443/15693 | ❌ Non | ✅ 3x RJ45 + RS485 | ✅ Type A-SI (RCD) intégré
Bordeaux (Type 1) | Green’Up Premium Legrand 058014 | ⚠️ 1.6J | ❌ Non | ❌ Non | ⚠️ Bluetooth natif + Kit RJ45/WiFi option | ✅ 6 mA DC intégré
Bordeaux (Type 2) | Legrand 0 590 02 | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Aucune | ❌ A prévoir en amont
L’état des lieux de l’existant fourni dans le présent document est communiqué à titre purement informatif. Il ne saurait en aucun cas dispenser les entreprises candidates de procéder à une visite approfondie des sites, afin de prendre elles-mêmes connaissance de l’état réel des installations et des contraintes spécifiques pouvant impacter leur offre.

## Slide 4
Préprogramme Travaux – Synthèse par Site IRVE
Site | Travaux / Adaptations nécessaires | Commentaires détaillés
Angers Gare | Mise en place d’un PDL dédié IRVE (bornes existantes et nouvelles) Ajout de 8 nouvelles bornes compatibles MID, RFID, OCPP Bornes existantes Ajout compteur MID externe Mise en place système GSM distinct pour la communication avec la borne Déport d'antenne nécessaire (Hors Angers) | Ajouter 6 bornes de 7 Kva et 2 bornes de 22Kva Bornes existantes : Borne compatible OCPP 1.6. Site à configurer sur GSM natif sans besoin de déport
A5 / A6 | Mise en place système GSM distinct Déport d'antenne nécessaire | 
Angers – Eblé | Supervision possible en l’état Mise en place du système GSM pour communication | Site prêt sans modification des bornes.
Bordeaux | Remplacement complet des 10 bornes existantes Ajout de 10 nouvelles bornes compatibles MID, RFID, OCPP Mise en place supervision sur nouveaux équipements Mise en place du système GSM pour communication Mise en place d’un PDL dédié IRVE | Remplacement intégral nécessaire. 20 bornes au total après projet.

## Slide 5
Travaux à prévoir | Demande de raccordement auprès d’Enedis : Dossier technique, prise en charge des frais de raccordement. Fourniture et pose du coffret : Conforme aux exigences Enedis, intégré au réseau IRVE, prêt pour comptage individuel. Réalisation d’une tranchée éventuelle et cheminement des câbles : Câbles adaptés (3x240 mm² alu ou 4x150 mm² cuivre), cheminement en tranchée, fourreaux, gaines, accessoires Modification de l’armoire existante pour intégrer le nouveau PDL : Ajout / modification du disjoncteur général, protections électriques conformes, coordination avec installation IRVE Travaux de mise à la terre et contrôles réglementaires : Essais de continuité, résistance de terre, conformité aux normes NFC 15-100 Activation du contrat d’électricité avec un fournisseur : pose du compteur, mise en exploitation
Création d’un PDL dédié IRVE - SITE DE BORDEAUX
Il faut prévoir la création d’un Point de Livraison (PDL) dédié exclusivement aux bornes de recharge IRVE, afin de :
Séparer totalement la gestion énergétique du réseau CDC
Faciliter la supervision, la facturation et la contractualisation avec un CPO
Offrir une meilleure évolutivité pour les futurs ajouts de bornes
Précision contextuelle
Site compatible, disposant déjà d’infrastructures (armoires, distributions) dimensionnées pour une séparation énergétique. La création d’un PDL dédié ne nécessite donc aucune restructuration lourde

## Slide 6
Travaux à prévoir | Demande de raccordement auprès d’Enedis pour intégration d’un point de livraison C4 : Dossier technique, prise en charge des frais de raccordement. Fourniture et pose du coffret : Conforme aux exigences Enedis, intégré au réseau IRVE, prêt pour comptage individuel. Réalisation d’une tranchée éventuelle et cheminement des câbles : Câbles adaptés (3x240 mm² alu ou 4x150 mm² cuivre), cheminement en tranchée, fourreaux, gaines, accessoires Création d’un coffret général IRVE et ensemble des équipements et distributions dans le local TGBT en RdC. Création d’un TD d’alimentation et ensemble des équipements et distributions des bornes pour les nouvelles bornes IRVE et bornes existantes. Modification de l’armoire AQBT de raccordement des bornes existantes pour regroupement des installations IRVE sur le même TG IRVE : modification du disjoncteur général, protections électriques conformes, coordination avec installation IRVE Modification des distributions des bornes IRVE existantes vers le nouveau TG. Travaux de mise à la terre et contrôles réglementaires : Essais de continuité, résistance de terre, conformité aux normes NFC 15-100 Activation du contrat d’électricité avec un fournisseur : pose du compteur, mise en exploitation
Création d’un PDL dédié IRVE - SITE D’ANGERS
Il faut prévoir la création d’un Point de Livraison (PDL) dédié exclusivement aux bornes de recharge IRVE, afin de :
Séparer totalement la gestion énergétique du réseau CDC
Faciliter la supervision, la facturation et la contractualisation avec un CPO
Offrir une meilleure évolutivité pour les futurs ajouts de bornes
Précision contextuelle
Site disposant d’un local « ERDF » pour création d’un PDL dédié et coffret général IRVE dédié.

## Slide 7
Les modes d’accès souhaité - Pour l’ensemble des sites
MOYENS D’ACCES |  |  | 
USAGERS | Les collaborateurs avec un véhicule de fonction ou services | Les collaborateurs avec un véhicule personnel | Les visiteurs tiers
FACTURATION | Gratuité ou facturation à l’entité d’appartenance | Aux collaborateurs | Aux visiteurs

## Slide 8
Communication IRVE_Réseau GSM – Pour l’ensemble des sites
Les bornes devront être branchées sur un switch dédié IRVE sur lequel le CPO branche sont modem 4G. Le sous réseau créé sera donc totalement dissocié du réseau informatique de la Caisse des Dépôts.)
Le switch dédié IRVE agit comme un hub réseau local auquel sont connectées toutes les bornes de recharge. Il permet aux bornes :
De communiquer entre elles (si nécessaire),
Mais surtout de remonter les informations vers le CPO via la passerelle Internet.
Le modem 4G joue le rôle de passerelle vers l’extérieur :
Il fournit l’accès Internet via le réseau mobile (GSM, LTE, etc.).
Il est connecté au switch pour que toutes les bornes puissent sortir vers Internet (via ce point unique).

## Slide 9
PLANNING
Mois 1
Phase 1
Mois 3
ANALYSE DES OFFRE
Phase 2
Phase 3
RÉALISATION TRAVAUX D’ADAPTATION
….
Mois 9
AO ENTREPRISES
Mois 2
Notification
Début de l’exploitation
….
….

## Slide 10
www.groupe-projex.fr