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OBJET : Système de recyclage des eaux

	1. Question entreprise

	Afin de dimensionner précisément la filière de recyclage (prétraitement, filtration, stockage et
désinfection), pourriez-vous nous transmettre les analyses physico-chimiques et microbiologiques
disponibles des eaux de lavage destinées à être recyclées (MES, DCO, DBO5, turbidité, huiles et
graisses, les sels minéraux, conductivité, pH … etc.) ?

	Réponse

	Vous trouverez les deux rapports d’analyse des eaux usées qui viennent d’être ajoutés au DCE.  



	2. Question entreprise

	Dans le rapport de mesures, le débit de soutirage des trois tunnels de lavage est indiqué à 22,7
m³/h et comparé au débit de remplissage de la bâche d'eau adoucie de 12,6 m³/h qui est
marqué comme insuffisant.
Cependant, cette analyse ne semble pas prendre en compte les autres consommateurs raccordés
au réseau d'eau adoucie, notamment :
• les 2 tunnels de lavage des rolls ;
• la laveuse aseptique ;
• les 6 laveuses linge résident.
Pouvez-vous préciser si ces équipements ont été exclus volontairement de l'analyse et, le cas
échéant, fournir les débits correspondants ?

	Réponse

	Le débit inclut tout le process lavage 





	3. Question entreprise

	Au regard des données fournies, devons-nous considérer que le débit de dimensionnement des
nouveaux adoucisseurs correspond au débit maximal relevé pour les trois tunnels de lavage, soit
22,7 m³/h, ou convient-il d'intégrer également les besoins des autres consommateurs d'eau
adoucie mentionnés dans le CCTP ?
Merci de confirmer le débit de dimensionnement à retenir pour les adoucisseurs.

	Réponse

	22.7 m3/H correspond bien aux dimensionnements des nouveaux adoucisseurs 





	4. Question entreprise

	Le chapitre 2.3 indique :
• une production maximale de linge de 33 000 kg/j ;
• une consommation d'eau de 5,05 L/kg ;
• un fonctionnement sur 13 h/j.
Sur cette base, le débit moyen calculé d'eaux de lavage à traiter est de :
33 000 × 5,05 / 13 = 12,8 m³/h
Pouvez-vous confirmer que ce débit constitue bien la base de dimensionnement attendue pour la
filière de recyclage des eaux de lavage ?
Dans le cas contraire, merci de préciser le débit nominal et le débit de pointe à retenir.

	Réponse

	Oui je vous confirme le débit moyen par rapport à la production maximale et le temps de fonctionnement  



	5. Question entreprise

	Afin de bien appréhender les interfaces avec les installations existantes, disposez-vous d'un
schéma de principe hydraulique, d'un PID (P&ID) ou de tout autre document décrivant les
raccordements hydrauliques actuels et futurs entre les différents équipements concernés par le
projet ?

	Réponse

	Vous trouverez dans le DCE le plan réseau vapeur et fluide qui vient d’être ajouté



	6. Question entreprise

	L'article 14.4 du CCAP indique que les prix sont fermes et définitifs pour la réalisation des travaux
et que seules les prestations de maintenance préventive et de fourniture de pièces détachées font
l'objet d'une révision annuelle.
Par ailleurs, l'article 3.4 du CCTP mentionne un objectif de réalisation au 4ème trimestre 2026.
Dans l'hypothèse où le démarrage des travaux serait reporté pour des raisons indépendantes du
titulaire (décalage du planning du projet, autorisations, contraintes d'exploitation ou autres),
pouvons-nous confirmer qu'aucune actualisation ou révision des prix ne pourra être appliquée sur
la partie travaux ?
Le cas échéant, pourriez-vous préciser les modalités contractuelles applicables en cas de décalage
significatif entre la date de remise des offres et la date effective de commande ou de démarrage
des travaux ? 

	Réponse

	Non, aucune actualisation sur la partie travaux, comme indiqué au CCAP les prix sont fermes et définitifs  



	7. Question entreprise

	Bonjour, Afin de finaliser nos études et de valider les conditions d’implantation de l’installation, nous souhaiterions organiser une visite de chantier sur votre site le 21/09 à 9h00. Dans l'attente de votre retour. Cordialement

	Réponse

	Le DCE ne prévoit pas de visite de site obligatoire ou facultative dans le cadre de la présente consultation. En l'absence de disposition en ce sens dans le Règlement de la Consultation, aucune visite ne pourra être organisée.
Conformément au principe d'égalité de traitement des candidats, le pouvoir adjudicateur ne peut accéder à cette demande, celle-ci n'ayant pas été prévue au DCE initial.
Les candidats sont invités à se référer aux pièces du dossier de consultation (CCTP, plans, et documents techniques) pour l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de leur offre.
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