## Liste questions
LISTE DES QUESTIONS / REPONSES
Date de la demande | Questions | Date de la réponse | Réponses PCA
2026-09-15 | Dans le document "DQE_DAF_2026_000591" Réseau Vapeur : T° fonctionnement = 145°C P°fonctionnement = 3.8 barg Pouvez vous m'indiquer la T°max et P°max ? | 2026-10-02 | Pression max : 4,1 bar Température max : Information non disponible
2026-09-15 | Dans le document "BPU_DAF_2026_000591" : Sur les prix a inscrire sur le BPU devons nous intégrer les frais de transport + certificats : 3,1B / FDA / rugosité / étalonnage | 2026-10-02 | Oui
2026-09-15 | Dans le document "BPU_DAF_2026_000591" : Lignes n°44 à 47 : ASME BPE Ra 0,38 µm ? | 2026-10-02 | Oui
2026-09-15 | Dans le document "BPU_DAF_2026_000591" : Lignes n°53 à 58 , La matiere des joints attendus est du PTFE ? Joints avec ou sans lèvres ? | 2026-10-02 | Joint PTFE avec lèvre
2026-09-15 | Dans le document "BPU_DAF_2026_000591" : Lignes n°59 à 64 : ASME BPE Ra 0,51µm ? | 2026-10-02 | Oui
2026-09-15 | Dans le document "BPU_DAF_2026_000591" : Lignes n°65 à 68 , Vanne : Manuelle ou automatique ? Raccordement a souder ? Type à membrane PTFE ? Corps inox 316L ? | 2026-10-02 | Vous pouvez chiffrer les vannes mannuelles et les vannes automatiques. Oui pour le reste des questions.
2026-09-15 | Pour les vanne, vous avez une préference pour des corps forgés ou corps moulés ? | 2026-10-02 | Vannes avec corps forgés.
2026-09-15 | Pour les vannes, vous avez une préference pour des finitions en électropolis ou poliméca ? | 2026-10-02 | Vannes avec finition en poliméca avec un RA de 0,4 micron à minima.
2026-09-15 | Pour les vannes, vous avez une préference sur les actionneurs manuels plastique ou inox ? | 2026-10-02 | Actionneurs manuels en plastique avec une réhausse.
2026-09-15 | Dans le document "BPU_DAF_2026_000591" : Lignes n° 75 : Manomètre CIREM sec remplissable tout inox Diam.100mm M1/2" monté sur séparateur clamp raccord Vertical 1"1/2 TC50,5 membrane inox 1.4435 Ra<0,6µ 0/+10b - Huile FDA de Séparateur clamp | 2026-10-02 | Article supprimé du BPU.
2026-09-15 | Dans le document "BPU_DAF_2026_000591" : Lignes n° 72 : Détendeur ADCA pure inox Ra 0,8 type 130K. Gamme de pression de réglage ? 1/2" et 3/4"; DN 08 à DN 20 ? Kvs ? 0,7 ou 1,3 ? Options ? | 2026-10-02 | Article supprimé du BPU.
2026-09-15 | Dans le document "DQE_DAF_2026_000591" Mise a jour des plans : Pouvez vous me dire ce que vous nous fournirez en type de fichier et sous quel type attendez vous les livrables ? | 2026-10-02 | Fichier livré sous format dwg. Livrable attendu sous format dwg et pdf.
2026-09-15 | Dans le document "DQE_DAF_2026_000591" : Quel est le grade d'Argon inertage souhaité ? 4,5 ? 5,0 ? 6,0 ? | 2026-10-02 | Grade d'argon souhaité de 4,5.
2026-09-15 | Pour information le Dégraissage passivation par trempage seront réalisés sur le site du Sous traitant à PH acide. | 2026-10-02 | Le dégraissage passivation pa trempage ne peut pas être sous-traité. Vous devez être autonome sur cette prestation. Seul la prestation de dégraissage-passivation-dérouging peut être sous-traité.
2026-09-15 | Dans le document "DQE_DAF_2026_000591" : Avez-vous une procédure de gravage a respecter ? Typologie ? Méthode ? | 2026-10-02 | Pas de procédure spécifique. La typologie attendue est similaire à ce qui a été montrée lors de la visite. Pas d'exigence sur la méthode utilisée.
2026-09-15 | Dans le document "DQE_DAF_2026_000591" : Hauteur / Longueur approximative du col de cygne ? | 2026-10-02 | Voici un croquis. Vous pouvez appliquer les mêmes dimensions à tous les cols de cygnes demandés :
2026-09-15 | Dans le document "DQE_DAF_2026_000591" : quantité indiquée ? Explication | 2026-10-02 | Une modification a été apportée au DQE. Les quantités sont adaptées au modèle de col de cygne présenté lors de la visite.
2026-09-15 | Dans le document "DQE_DAF_2026_000591" : Accessibilité ? Emplacement ? Induits sur le facteur | 2026-10-02 | Voici une photo pour rappeler l'emplacement et l'accessibilité du col de cygne. Celui-ci vous a été présenté directement lors de la visite.
2026-09-15 | Dans le document "BPU_DAF_2026_000591" : Fin de ligne PDG vous voulez : sortie entrée arrière ou avec sortie latérale ? | 2026-10-02 | Article supprimé du BPU.
2026-09-15 | Dans le document "CCAP_DAF_2026_000591 §1.6" : Pouvons nous sous traité la partie échafaudage ? | 2026-10-02 | La partie échaffaudage peut être sous-traitée mais cela ne doit pas affecter les délais d'intervention.
2026-09-15 | Dans le document RC_DAF_2026_000591 § 4.1.2, il est demandé de joindre le "formulaire de demande de contrôle primaire" dans les documents relatifs à la candidature et ceux relatifs à l'offre. Doit-on comprendre que les formulaires pour chaques agent doivent être déposé 2 fois ? | 2026-10-02 | Le formulaire est à joindre uniquement dans l'offre, une modification du règlement de consultation a été faite
2026-09-15 | Lors d'une simple intervention , 1 personne de notre société peut-elle intervenir seule ? | 2026-10-02 | Oui, une personne de votre société peut intervenir seule.