 

                               QUESTIONS REPONSES 
DAF_ 2026_000780


Objet du marché : (16-17) Base de Défense Rochefort – Saintes – Cognac - ACBC relatif au maintien en condition des installations d'eau et environnementales (réseaux d'assainissement, des séparateurs à hydrocarbures, des bacs à graisses, des fosses septiques et de la station de traitement des eaux usées) 

                            Questions du 15 et 16 octobre 2026

	Question 1 
	 Quel est le modèle du système de télégestion SOFREL utilisé actuellement ?

Réponse : S 530


	Question 2
	Quels sont les équipements de laboratoire fournis par l’USID ou à prévoir par le titulaire du marché ?

Réponse : A prévoir par le titulaire




	Question 3
	Quelles sont les analyses d’eau (entrée et sortie) réalisées actuellement et leurs fréquences ? Rapport ?

Réponse : 
Analyses d’eau effectuées :
· Concentration et charge DCO
· Concentration MES
· Concentration NTK
· Ph en sortie

Fréquences : Hebdomadaire


Analyses des rejets aqueux 24h entrée/sortie
· Nitrite/nitrate/phosphore T
· DBO5
· MES
· ST-DCO
· Azote
· PH
· Température °C
Fréquences : semestrielles



	Question 4
	Y a-t-il un arrêté préfectoral ou bien un tableau des seuils de l’effluent de sortie (DCO, MES, …)

Réponse : Pas d’arrêté préfectoral mais une préconisation de seuil maxi
· DB05 ≤ 25 mg/l
· DCO ≤ 90 mg/l
· MES ≤ 30 mg/l
· NGL ≤ 15 mg/l
· Pt ≤ 2mg/l
· E.Coli ≤ 10²u/100 ml




	Question 5
	Quels produits chimiques réactifs sont utilisés dans le process et à quelles quantités ?

Réponse : Pas de produit chimique. Des enzymes ont été rajoutées ponctuellement.




	Question 6
	
Pouvez-vous nous donner la liste des pièces payées en 2024, 2025 et 2026 au titulaire du marché ?

Réponse : 
2024 : Préleveur entrée STEP – Capteurs lampes UV – dégrilleur STEP
2025 : Compresseur
2026 : Lampes UV, hydroéjecteurs bassin tampon (x2), turbine
2026 : Bac à graisse du mess (je ne sais pas si la question concerne uniquement la STEU ou aussi l’assainissement)





	


Question 7



	
Avez-vous connaissance de votre patrimoine amianté ?

Ces interventions nécessitent des moyens humains, matériels et techniques spécifiques pour être conformes à la réglementation en vigueur.
Dans cette hypothèse, est-il possible d'intégrer une ligne de plus-value pour intervention en présence d'amiante dans les pièces financières du marché ?


Réponse : Oui nous avons à notre disposition les DTA de chaque composant.

En ce qui concerne d’intégrer une plus-value, cette ligne existe déjà dans le BPU (Ligne M0 3)



	
Question 8


	
Dans le DPF, il est demandé d'estimer les heures nécessaires aux prestations.
Pouvez-vous nous expliquer à quelles fins ?
Est-il obligatoire de les remplir. Oui


Réponse : Ces estimations sont à titre indicatif. Elles ont pour but de pouvoir évaluer le temps nécessaire pour effectuer les prestations demandées.



	
Question 9


	
Point 2.2 du CCTP : Il est demandé un état des lieux sous 2 mois. Sans prestation de vidange ou nettoyage, l'état des lieux de pourra pas être complet. Nous ne pourrons garantir "sans réserve" l'absence d'anomalie sans réaliser une prestation d'entretien complète. Or toutes les prestations ne seront pas réalisées sous deux mois. Aussi, est-il possible d'envisager pour tous les ouvrages nécessitant un pompage que l'état des lieux puisse n'être réalisé qu'au moment de la prestation ?


Réponse : L’état des lieux a pour but de prendre en compte la totalité des équipements en comparaison avec l’inventaire réalisé par le prestataire sortant. Cf. §2.1 du CCTP.  Les capacités ou caractéristiques pourront être mises à jour au fil de l’eau. Le titulaire ne pourra pas ignorer l’existence d’équipements supplémentaires passé ce délai.
Toute remarque sera à renseigner dans la case « Observation » du PV de prise en charge (Annexe 3).
A charge du titulaire de prévoir la MO nécessaire à cet état des lieux qui justifiera le coût de la prise en charge du marché l’année 1.



	
Question 10


	
Point 3.2 du CCTP : Dans le cadre d'une réponse en groupement, est-il possible d'envisager un interlocuteur unique par métier, à savoir l'un pour les prestations d'entretien des ouvrages d'assainissement pour l'ensemble des sites et l'autre concernant la gestion de la STEU ?


Réponse :
Oui


	
Question 11


	
Annexe 2 : LR4 Aucun linéaire n'est mentionné pour le curage. Devons-nous considérer qu'il n'y a pas de curage pour La Rochelle ?


Réponse :

Une mise à jour de la DPF est en cours. 
Les prestations de maintenance liées à l’hydrocurage et curage de bassins d’orage ou tampons sur tous les sites seront supprimées.
Ces interventions seront sur demande de l’USID avec l’utilisation du BPU.
Tous les détails techniques sur ce sujet figurant dans l’annexe 2 « Gamme de maintenance », l’annexe 3 « Inventaire des équipements » et l’annexe 3 « PV de prise en charge » seront à titre indicatif.




	Question 12

	Pouvez vous nous transmettre une copie de l'arrêté d'autorisation de rejet de la step

Réponse : Nous ne sommes pas soumis à un arrêté prefectoral.






	Question 13

	Pouvez vous nous transmettre le dernier PV évacuation des boues : quantité + analyse -(VA + ETM)


Réponse : Voir PJ « Bilan boues ETAA SAINTES-2024 »
 Pas d’évacuation de boue sur 2025 et 2026 






	Question 14

	Pouvez nous transmettre les résultats des 3 derniers bilans 24h


Réponse : Voir les 6 PJ :
1. [bookmark: _GoBack]BA 722 Entrée 06-02-2025
2. BA 722 Sortie 06-02-2025
3. BA 722 Entrée 03-07-2025
4. BA 722 Sortie 03-07-2025
5. BA 722 Entrée 01-10-2026
6. BA 722 Sortie 01-10-2026
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