Fichier Questions réponses
DAF-2026-000462
	N°
	Date
	Question
	Réponse

	1
	24/09/2026
	il est indiqué sur la PLACE une date limite de remise des plis au 26/10/2026, toutefois sur le RC une date au 12/10/2026 est annoncée, pouvez-vous nous confirmer la bonne date ?
	Date limite de remise des plis le 26/10/2026

	2
	06/10/2026
	Le programme source de la GTE EPAS-UI existante ainsi que les licences de développement Schneider seront-ils mis à disposition du titulaire ?
	La société Schneider est seule détentrice de l’exploitation du logiciel EPAS-UI. Le titulaire devra faire appel à celle-ci pour les interventions de dépannage/maintenance/modification

	3
	06/10/2026
	Les plateformes béton destinées aux groupes électrogènes et aux cuves sont-elles existantes ou à créer intégralement ?
	Une plateforme de 600m² avec des cheminements techniques a été construite, afin d’héberger quatre groupes électrogènes en conteneurs ainsi que deux citernes également en conteneurs.

	4
	06/10/2026
	La coupure générale annoncée limitée à 15 minutes devra-t-elle être réalisée à une période spécifique et sous quelles contraintes d'exploitation ?
	Les coupures électriques plus ou moins longues devront être planifiées au moins trois semaines à l’avance, afin de pouvoir établir les demandes d’autorisation auprès du commandement opérationnel.

	5
	08/10/2026
	Pouvez-vous nous confirmer la quantité de GE à fournir dans le cadre de ce marché ? Dans le CCTP il est mentionné 3 et dans le DPGF il est mentionné 2.
	A l’origine, il en était prévu 03, mais le budget fixé pour ce marché ne permet d’en commander que 02.

	6
	08/10/2026
	Pouvez-vous confirmer la capacité des deux réservoirs en container 10 pieds ? 3000L ou 15000L ?
	Je vous confirme que les 02 réservoirs doivent avoir une capacité de 15000L.

	7
	08/10/2026
	N’ayant aucune garantie sur le bon fonctionnement des compresseurs, pourrions-nous vous proposer d’intégrer directement dans chaque conteneur le démarrage pneumatique ?
	Avec 02 compresseurs, les bouteilles, et les jeux de vannes le système est fiable, mais vous pouvez, effectivement nous proposer votre solution.

	8
	15/10/2026
	1. Devons-nous prévoir une porte spécifique pour l'accès au conteneur ?
1. Confirmez-vous que le transformateur sera dans le conteneur ?
1. Devons-nous prévoir une cloison par grillage entre le transformateur et le groupe électrogène ? 

	1. Une porte d’accès depuis la nouvelle salle de supervision vers la dalle est nécessaire.
1. Le transformateur n’est pas obligatoirement situé dans le même conteneur que le groupe électrogène.
1. Il me parait opportun de séparer physiquement le transformateur du GE avec un accès pour les deux organes.


	[bookmark: _GoBack]9
	16/10/2026
	Un conteneur de 10pieds ne peut physiquement pas accueillir une capacité de 15000L. Il faudrait soit passer sur un conteneur 20pieds, soit réduire le volume. Merci de confirmer votre choix?

	Pour cette dernière question, effectivement il faudrait des conteneurs 20 pieds pour atteindre la capacité de 15000L.



