Fichier Questions réponses

DAF-2026-000462

| ### N° | ### Date | Question | ### Réponse |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 24/09/2026 | il est indiqué sur la PLACE une date limite de remise des plis au 26/10/2026, toutefois sur le RC une date au 12/10/2026 est annoncée, pouvez-vous nous confirmer la bonne date ? | ### Date limite de remise des plis le 26/10/2026 |
| ### 2 | ### 06/10/2026 | ### Le programme source de la GTE EPAS-UI existante ainsi que les licences de développement Schneider seront-ils mis à disposition du titulaire ? | ### La société Schneider est seule détentrice de l’exploitation du logiciel EPAS-UI. Le titulaire devra faire appel à celle-ci pour les interventions de dépannage/maintenance/modification |
| ### 3 | ### 06/10/2026 | ### Les plateformes béton destinées aux groupes électrogènes et aux cuves sont-elles existantes ou à créer intégralement ? | ### Une plateforme de 600m² avec des cheminements techniques a été construite, afin d’héberger quatre groupes électrogènes en conteneurs ainsi que deux citernes également en conteneurs. |
| ### 4 | ### 06/10/2026 | ### La coupure générale annoncée limitée à 15 minutes devra-t-elle être réalisée à une période spécifique et sous quelles contraintes d'exploitation ? | ### Les coupures électriques plus ou moins longues devront être planifiées au moins trois semaines à l’avance, afin de pouvoir établir les demandes d’autorisation auprès du commandement opérationnel. |
| ### 5 | ### 08/10/2026 | Pouvez-vous nous confirmer la quantité de GE à fournir dans le cadre de ce marché ? Dans le CCTP il est mentionné 3 et dans le DPGF il est mentionné 2. | A l’origine, il en était prévu 03, mais le budget fixé pour ce marché ne permet d’en commander que 02. |
| ### 6 | ### 08/10/2026 | Pouvez-vous confirmer la capacité des deux réservoirs en container 10 pieds ? 3000L ou 15000L ? | Je vous confirme que les 02 réservoirs doivent avoir une capacité de 15000L. |
| ### 7 | ### 08/10/2026 | N’ayant aucune garantie sur le bon fonctionnement des compresseurs, pourrions-nous vous proposer d’intégrer directement dans chaque conteneur le démarrage pneumatique ? | ### Avec 02 compresseurs, les bouteilles, et les jeux de vannes le système est fiable, mais vous pouvez, effectivement nous proposer votre solution. |
| ### 8 | ### 15/10/2026 | - Devons-nous prévoir une porte spécifique pour l'accès au conteneur ? - Confirmez-vous que le transformateur sera dans le conteneur ? - Devons-nous prévoir une cloison par grillage entre le transformateur et le groupe électrogène ? | - Une porte d’accès depuis la nouvelle salle de supervision vers la dalle est nécessaire. - Le transformateur n’est pas obligatoirement situé dans le même conteneur que le groupe électrogène. - Il me parait opportun de séparer physiquement le transformateur du GE avec un accès pour les deux organes. |
| ### 9 | ### 16/10/2026 | Un conteneur de 10pieds ne peut physiquement pas accueillir une capacité de 15000L. Il faudrait soit passer sur un conteneur 20pieds, soit réduire le volume. Merci de confirmer votre choix? | Pour cette dernière question, effectivement il faudrait des conteneurs 20 pieds pour atteindre la capacité de 15000L. |