## SIAOO2603_Questions-Réponses
SIACS2603 "Travaux d'aménagement intérieur du nouveau site DGA TECH d'ARRAS"
N° | Question | Date de réponse | Réponse
EL.13 | Quelles sont les caractéristiques (puissance et autonomie) de l'onduleur à prévoir au lot 2 ? | 2026-10-02 | Il faut se référer au Referentiel-Cablage-VDI-FT-V3.10-20251117
EL.14 | Doit-on prévoir au lot 2 l'adaptation de l'éclairage de sécurité suivant la nouvelle configuration des locaux ? | 2026-10-02 | Oui
EL.16 | Pouvez-vous nous faire parvenir un synoptique de câblage des installations de contrôle d'accès pour l'alimentation des gâches électriques ? Doit-on prévoir des alimentation 12v secourue ou non ? | 2026-10-02 | Nous n’avons pas de synoptique de câblage des contrôles d’accès à ce stade. Oui il faut prévoir des alimentations secourues (onduleur).
EL.18 | Bonjour, pouvez vous nous transmettre les plans au format DWG afin d'avoir des plans cotés (pièces graphiques non cotés) ? Merci | 2026-10-02 | Les plans ont été ajoutés en annexe du cahier des charges dans le DCE
EL.20 | Lot électricité Pourriez vous nous transmettre les éléments de DOE , notamment les fiches techniques des luminaires et détecteurs? | 2026-10-08 | Nous n'avons pas ces documents, non transmis par le bailleur. Toutefois, le nom des luminaires est bien sur les plans DOE en notre ossession. Il va être ajouté au DCE.
EL.21 | Lot électricité Pourriez vous nous préciser les types de luminaires suspendu concernant les zones Plaza , multiplex et idée ? | 2026-10-08 | La réponse vous sera apportée dès que possible
EL.22 | Lot électricité Pourriez vous apporter plus de précisions concernant le système de contrôle d'accès désiré? | 2026-10-08 | Marché nationale France Travail. Hors travaux. seule la fourniture, pose et raccordement de gâches électrique sur les blocs portes. est demandée
EL.23 | Lot électricité Devons nous supprimer les prises détrompé (rouge) existantes ou les remplacer par des prises classiques ? | 2026-10-08 | Oui. comme indiqué ds le CDC page 23 'fourniture et pose de cache prises blanc pr l'ensemble des pises détrompées existantes
EL.26 | Les luminaires actuellement installés sont-ils gradable ? | 2026-10-08 | A voir dans le DOE qui va être ajouté au DCE
EL.27 | Bonjour, Pouvez-vous nous faire parvenir le DOE électricité de l'état actuel du plateau ? | 2026-10-08 | Le DOE va être ajouté au DCE
EL.29 | Pouvons-nous avoir la référence des pavés LED sur site afin de confirmer qu’ils peuvent et gradables avec BP push ? | 2026-10-08 | La référence des luminaires se trouve dans le DOE qui va être ajouté au DCE
EL.29 | Pouvez-vous nous transmettre la référence des luminaires suspendus dans les salles Plaza ? Multiplexe ? Forum/Convivialité | 2026-10-08 | La réponse vous sera apportée dès que possible
EL.29 | Avez-vous un plan des cheminement type chemin de câble courant fort et faible en plenum ? | 2026-10-08 | Non
EL.29 | Devons-nous prévoir un chemin de câble courant faible ? (Sachant que le plafond est terminé) | 2026-10-08 | Se référer aux obligations du réf informatique FT
EL.31 | Local informatique, prévoir la dépose de la cloison de séparation avec le bureau IPE 2 pers 16M2 ? Prévoir le remplacement de la cloison donnant sur la circulation le local Multiplex par une cloison Carreau de plâtre 10 cm ? | 2026-10-08 | Q1 : Oui. Prévoir la dépose de la cloison et pose d'une cloison en placo CF 1H. Q2 : Suite à la visite, les cloisons ciblées en rouge sur le plan de compartimentage sont déjà CF. Par contre, les cloisons séparatives de compartimentage sont bien CF 1H + porte CF 1H.
| Local stockage : Prévoir le remplacement de la cloison donnant sur la circulation le local forum/convivialité par une cloison Carreau de plâtre 10 cm ? | 2026-10-08 | Voir réponse Q2 ; non. Cette cloison ne sera pas changée.
| Voir s’il faut une ossature apparente T24 Blanc ou T15 Blanc ? | 2026-10-08 | Les FP sont existants. Les adaptations des plafonds se feront strictement dans le respect de l'existant.
| Voir s’il faut des portes vitrées 930/2040 comme sur les élévations 3D ou portes stratifiées (avec plinthes automatiques) | 2026-10-08 | Les portes seront stratifiées et tout hauteur.
| Doit-on des goulottes électriques intégrées ? | 2026-10-08 | Prévoir des goulottes électriques intégrées quand les mobiliers de bureaux sont contre les cloisons pleines. Bureaux DIT, DAEU, CSE
| Concernant les Blocs-portes locaux stockage, informatique et entretien, est-ce de la porte stratifiée EI 30 avec bâtis à recouvrement à peindre ? Gâches électriques prévues | 2026-10-08 | Oui
EL.33 | Dans le CCTP numérotation 2.1 nous indique que la base vie sera assurée par le présent lot, n'apparait pas dans la DPGF. Serait-il possible d'avoir la hauteur sous dalle. | 2026-10-08 | La DPGF va être mise à jour dans le DCE
EL.34 | Est ce que les cloisons qui sont arrondis sur les plans doivent être cintré ou en biseau car le fournisseur décrit au CCTP ne fait pas de cintrage. Nous avons aucun descriptif pour la décoration à fournir pouvez-vous nous en fournir un ? | 2026-10-08 | Vous pouvez changer de fournisseur; les cloisons cintrées DOIVENT être cintrées et non en biseau. Concernant la décoration, les éléments ne sont pas encore définis précisement. Il s'agit de papier peint panoramique. Il faut évaluer le cout pour une prestation de qualité et non de base en sachant que nous déterminerons ultérieurmeent quels sont les choix.
Mail | Lot 1 : le PGC indique que le diagnostic amiante est en attente. Pouvez-vous transmettre le repérage amiante avant travaux couvrant les zones de dépose et préciser les éventuelles prestations de traitement exclues ou incluses au lot 1 ? | 2026-10-08 | Les zones à déposer sont récentes et viennent d'être réalisées dans le cadre de stravaux bailleur pour le preneur. Pas d'amiante.
Mail | Erreurs de calcul dans la DPGF: DPGF comporte des sous-totaux sans formules de somme et le total HT J80 additionne J76 aux postes déjà repris dans J76. Pouvez-vous fournir une DPGF corrigée et préciser la consigne de calcul à appliquer ? | 2026-10-08 | La DPGF va être mise à jour dans le DCE
Mail | Lot 1 : la ligne DPGF 1.4.2 « Cuisine » figure sous Plomberie, tandis que le CCTP chapitre 4 présente le mobilier de cuisine comme hors marché. Cette ligne couvre-t-elle uniquement les raccordements ou aussi la fourniture et pose des meubles ? | 2026-10-08 | Le mobilier est à part. Seuls les raccordements sont prévus au présent marché.
Mail | Lot 1 : le RC prévoit 13 points pour la gestion en site occupé et 7 pour le planning, contre 10 et 10 dans le cadre 5.1. Quelles pondérations s'appliquent ? Pouvez-vous harmoniser ces deux documents ? | 2026-10-08 | La pondération du sous critere 1.2 est bonne (13 points) en revanche le sous-critère 1.5 est a revoir dans le cadre de réponse, celui-ci va être mis à jour dans le DCE.
Mail | Pouvez-vous nous communiquer la hauteur du plénum du faux-plafond? | 2026-10-08 | Nous n'avons pas de précision mais suivant les photos prises à l'époque des travaux, il faut compter 35 à 40cm environ
Mail | Les vérifications sur les menuiseries extérieures ainsi que la pose de compas manquants font-elles toujours partie du marché? Ces vérifications ne devraient-elles pas être dues par le bailleur? | 2026-10-08 | Un système de sécurité par compas est bien à prévoir
Mail | Pouvez-vous nous confirmer le type de cloisonnement côté circulation? Le CCTP indique qu’il s’agit de cloison vitrée bord à bord, alors que les visuels sont majoritairement en couvre-joint. | 2026-10-08 | Cloisons vitrées avec couvre joints
Mail | Le CCTP indique des ossatures de cloison RAL 9006, alors que les plans mentionnent de l’aluminium noir, pouvez-vous nous confirmer la teinte? | 2026-10-08 | Les ossatures des cloisons seront de teinte noire.
Mail | Aucune référence de luminaires n’apparaît sur le marché, sur quelle base devons-nous chiffrer ces éléments? | 2026-10-08 | Le choix des luminaires n'est pas arrêté. Toutefois, nous partons sur la marque BEGA - suspensions (P0591, P0176, P0177, P0232).
Mail | La Vitrophanie est annoncée sur une hauteur de 1900mm mais les bandes décrites totalisent 2350mm hors partie basse transparente, pouvez-vous nous confirmer les hauteurs à chiffrer? | 2026-10-08 | Il faut respecter le CCTP (chap 2.4)
Mail | Pouvez-vous nous confirmer que l’ascenseur sera utilisable (dimension, charge, horaires) ou si un monte matériaux extérieur est requis et / ou coltinage à la main depuis le pied d’immeuble? | 2026-10-08 | L’enmènagement par l’ascenseur et le monte-handicapés est strictement impossible. Celui-ci doit se faire par l’extérieur avec une autorisation à demander à la marie pour la voirie.
EL.37 | Les cloisons à couvre-joint ont une performance de 38DB, votre CCTP indique une valeur de 44DB correspondant à du bord à bord. Que faut-il prendre en compte? | 2026-10-12 | Il faut absolument 44 dB. L'ossature à couvre-joint intégrera un double vitrage feuilleté acoustique asymétrique : • Face 1 (Côté couloir/bureau) : Vitrage feuilleté acoustique 44.2 SI (Silence) ou 55.2 SI. • Face 2 (Côté intérieur) : Vitrage feuilleté acoustique 55.2 SI ou 66.2 SI (épaisseur différente pour casser les ondes de résonance). • Intercalaire : Film PVB Acoustique (Polybutyral de vinyle) intégré entre les feuilles de verre pour amortir les vibrations
EL.39 | Bonjour, Pourriez-vous nous confirmer les points ci-dessous: - le CCTP décrit 1 baie et 1 coffret, pourriez-vous nous confirmer la nécessité d'avoir 2 éléments pour 76 RJ45. | 2026-10-12 | Il est suggéré le dédoublement au vu de la configuration du plateau et de sa longueur.
EL.40 | Bonjour, Pourriez-vous nous confirmer les points ci-dessous: - le CCTP décrit 1 onduleur sans puissance ni durée d'autonomie, pourriez-vous nous confirmer cela. - si 2 baies informatique sont necessaire confirmez-vous la quantité de 1 onduleur. | 2026-10-12 | ne sont ondulés que les équipements réseaux se trouvant ds la baie. Pas de serveur ds le local. La baie sera portentiellement composée de 3 à 4 switchs. Pontentiellement un onduleur de 5KVA. Pas de demande de durée d'autonomie particuliere.
EL.41 | Lot électricité Pourriez vous nous transmettre la quantité de suspension décorative ? (Aucune description au CCTP) Egalement 2 des références BEGA ,transmise dans les questions/réponses, n'existe plus, pouvons nous varianter les produits BEGA ? | 2026-10-12 | Vous pouvez varianter mais le tout sera validé par la MOA et MOE.
EL.42 | Nous avons bien noté que les cloisons vitrées étaient à prévoir en couvre joint, en est il de même pour les cloisons pleines ? Faut il prévoir les plinthes électriques intégrées aux cloisons modulaire ? si oui, sur cloison vitrée et pleines ? | 2026-10-12 | Oui. Voir réponse ligne 22
EL.43 | Quelle type de dalle est installée sur site ? EKLA OU BLANKA 35 mm. Devons nous prévoir une remise en état du plafond après passage des lots techniques ? si oui quel pourcentage de surface devons nous prévoir ? | 2026-10-12 | Nous n'avons pas d'information concernant la marque des dalles de FP. Oui, prévoir la remise en état des FP après passage des lots technqiues; suivant localisation des nouvelles cloisons.
EL.44 | Les portes sont décrites en 40 mm et en même temps bi affleurante (83 mm ) quel type devons nous prévoir ?Concernant la pose des stores pouvons nous prévoir la pose sur ouvrants ? | 2026-10-12 | Portes bi-affleurantes. Stores sur ouvrants à proposer
EL.45 | Plusieurs type de signalétique sont décrites pour les mêmes portes, laquelle devons nous prévoir ? Les fontaines à eau sont elle bien prévues sans évacuation ? | 2026-10-12 | Signalétique cartels. Fontaines à eau : pas d'évacuation