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[bookmark: _Hlk232152078]Objet : Réponses aux questions posées via PLACE dans le cadre d’une consultation



A Fresnes, le 13/10/2026


Appel d’offres ouvert intitulé « MARCHE DE PRESTATIONS MULTI TECHNIQUES DES STRUCTURES CSL, PREJ, SPIP ET DI ».

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la consulation N°16092026 veuillez trouver ci-dessous, les réponses aux questions (18) posées par plusieurs candidats et reçues par voie électronique via la Plateforme PLACE.  

	N° question
	Document(s) concerné(s)
	Question
	Réponse

	1
	DPGF 
	Pourriez-vous communiquer les surfaces des locaux compris dans le périmètre du PREJ 78 à Bois-d’Arcy, pour le lot 1, et du SPIP de Versailles antenne, situé 52 avenue Saint-Cloud, pour le lot 2 ? Ces surfaces ne sont pas renseignées dans les DPGF et nous ne les avons pas retrouvées dans les autres pièces du DCE.

	La surface totale du SPIP 78 SAINT CLOUD est de 1582,60 m², la surface totale du PREJ 78 est de 776,30 m². 

	2
	CCTP
	
Le CCTP prévoit des essais mensuels en charge du groupe électrogène du PREJ 78, alors qu’aucun groupe électrogène n’apparaît dans l’inventaire de ce site.

Pouvez-vous confirmer sa présence, les prestations à intégrer au forfait et communiquer ses caractéristiques techniques ?

	
« Répondre à la topographie des équipement » en attende de réponse de Julie 

	3
	Topographie des équipements
	L’inventaire recense plusieurs équipements avec le code d’état « MAU », notamment au CSL de Melun et au PREJ 91.

Pour fiabiliser le chiffrage du forfait, pourriez-vous préciser quels désordres sont encore présents et quelles remises en état ont déjà été réalisées ou sont programmées avant le démarrage du marché ?

Les derniers rapports de contrôles réglementaires et l’état des réserves restant à lever peuvent-ils également être mis à disposition ?

	Nous ne pouvons pas fournir ce rapport, car elle serait de nature à fausser l’estimation du chiffrage forfaire. 

	4
	CCAP / DPGF 
	[bookmark: _Hlk242449355]L’article 6.1.2 du CCAP prévoit que les devis fassent apparaître les taux horaires et les coefficients d’achat renseignés dans la DPGF. Nous n’identifions toutefois aucune rubrique permettant de renseigner ces éléments dans les documents transmis.

Pouvez-vous indiquer le cadre à compléter ou transmettre une DPGF adaptée, et préciser si ces taux et coefficients sont librement proposés par les candidats ? Merci également de préciser les coefficients attendus pour les fournitures et la sous-traitance, ainsi que leur base d’application.

	


Lorsque qu’une intervention est sous-traitée, il faut transmettre le devis du sous-traitant et votre devis. 

	5
	
	Pour le lot 1 : Quelle est la marque ainsi que les dimensions des portes motorisées ?
	Nous ne sommes pas en mesure de vous apporter une réponse satisfaisante nous ne pouvons répondre à cette question.  

	6
	
	Pour le lot 1 : Pour chaque équipement ci-dessous merci de nous préciser les marques concernées :
Centrale anti-intrusion
Caméras de vidéosurveillance
	Nous ne sommes pas en mesure de vous apporter une réponse satisfaisante nous ne pouvons répondre à cette question.  

	7
	
	Pour le lot 1 : Quelle est la marque et le modèle des bagages X
	Nous ne pouvons répondre à cette question car elles ne font pas partie du périmètre du marché. 

	8
	
	Pour le lot 1 et 2 : Pouvez-vous préciser la superficie des toitures concernées ?
	Nous n’avons malheureusement pas les données suffisantes sur les surfaces des toitures. 

	9
	
	Pour le lot 1 : Quelles sont la puissance, la marque et les caractéristiques techniques des équipements suivants :
Des chaudières et brûleurs
Des transformateurs ?
Des groupes électrogènes ?
Des onduleurs
Cellules Haute Tension
TGBT
Des bornes de recharge
	Voici les caractéristiques des Groupe Electrogènes qui ont été demandées (pas de groupe électrogène pour le  PREJ78 et information sur le PREJ 91) 

-	CSL MELUN : Marque HIMOINSA - 25 kVA
-	CSL CORBEIL : Marque GELEK - 31 kVA
-	CSL GAGNY : Marque HIMOINSA - 40 kVA
-	PREJ 94 : Marque GELEK - 137 kVA

	10
	
	Pour le lot 1 : Quelle est la capacité de la cuve associée au groupe électrogène ?
	Voici les capacités des cuves pour chaque site du LOT 1 (il manque les infos pour les sites du PREJ78 et du PREJ 91)  
-	CSL MELUN : 115 L
-	CSL CORBEIL : 135 L
-	CSL GAGNY : 170 L
-	PREJ 94 : 251 L 

	11
	Annexe 4
	Pour le lot 1 et 2 : La liste des équipements comporte des équipements rattachés au lot FI02 clos couvert VRD. Le CCTP ne mentionne pas de chapitre FI02, pouvez-vous nous préciser les attendus sur ce lot technique ?
	Les éléments sont dispensés à l’Annexe 4. 

	12
	
	Pouvez-vous confirmer que les espaces verts, les ascenseurs et les équipements utilisant les rayons X sont exclus du périmètre du marché ?
	Ces prestations ne font pas partie du périmètre du marché. 

	13
	
	Le remplacement des batteries de groupes électrogènes et d'onduleurs est-il inclus dans les prestations forfaitaires du marché ou doit-il faire l'objet d'un devis spécifique ?
	Les Batterie de tout type sont à la charge du titulaire (Article 11.4.3 du CCTP) 

	14
	
	Dans le cas d'une dégradation imputable à un occupant (vandalisme, dégradation volontaire, choc, etc.), le remplacement ou la remise en état de l'équipement concerné est-il inclus dans le forfait de maintenance ou traité comme une prestation hors contrat ?
	Nous n’avons pas la notion de Dégradation individuel Volontaire.  Cependant, le sujet fera l’objet d’une concertation réfléchie avec le Titulaire. Toutefois, vous devrez justifier que la dégradation ne vous ait pas imputable.  

	15
	FORMULAIRE AFNOR 
	Le remplacement d'une électroserrure est-il considéré comme une prestation incluse au forfait ou comme une intervention hors contrat donnant lieu à devis ?
	Voir la notion de maintenance de niveau 1 à 4 ou se référer au formulaire AFNOR (FDX_60-000), dans les pièces de la consultation. 

	16
	FORMULAIRE AFNOR
	Le remplacement d'une caméra est-il prévu au forfait de maintenance ou doit-il faire l'objet d'un devis spécifique ?
	Voir la notion de maintenance de niveau 1 à 4 ou se référer au formulaire AFNOR (FDX_60-000), dans les pièces de la consultation. (Voir la formulation souhaité) 

	17
	FORMULAIRE AFNOR
	Le remplacement d'une porte ou d'une fenêtre est-il prévu au forfait de maintenance ou doit-il faire l'objet d'un devis spécifique ?
	Voir la notion de maintenance de niveau 1 à 4 ou se référer au formulaire AFNOR (FDX_60-000), dans les pièces de la consultation. (Voir la formulation souhaité)

	18
	CCTP
	Pouvez-vous préciser la répartition des responsabilités financières entre le Titulaire et le Client concernant les pièces, fournitures et remplacements d'équipements ? Plus précisément, quels remplacements doivent être intégrés au forfait du Titulaire et lesquels demeurent à la charge du Client, par famille d'équipements ou type d'intervention ? Cette clarification est nécessaire pour définir précisément le périmètre contractuel et sécuriser notre chiffrage.
	La répartition se fait en fonction du périmètre. Voir la notion de maintenance de niveau 1 à 4, le CCTP (Article à aller chercher). 
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