FICHIER DE TRAITEMENT DES QUESTIONS DES ENTREPRISES V1

MAPA 03.2026

Modernisation des centrales de traitement d’air sur le site du Campus CNRS de GRENOBLE

Délégation Alpes - 25 rue des Martyrs (38)

Consultation / Avis de publicité BOAMP n° 26-92039

Date de dernière mise à jour de ce fichier : 14/10/2026

| Question n°1 | CCTP 1.1.3 - Doit-on la continuité de fonctionnement en continu même lors des arrêts pour le remplacement des appareils ? |
| --- | --- |
| Réponse du CNRS | Non la continuité de fonctionnement des CTAs n’est pas demandée. Les coupures de service concernant les CTAs devront être néanmoins réduites et strictement limitées aux travaux de chaque CTA (délais prévisionnels : 1 semaine de travaux par CTA, donc 1 semaine de coupure). Concernant l’eau industrielle, les coupures devront être très courtes (maximum 2 heures) le temps de créer un piquage et mettre une vanne d’arrêt. La continuité des extractions doit être elle maintenue (des coupures de quelques minutes maximum peuvent être tolérées), donc l'intervention dans les 3 armoires électriques dont les automates sont à remplacer fera l'objet d'une consignation électrique partielle. |
| Question n°2 | CCTP 8.11 - Nettoyage des gaines (nettoyage par système automatique d'aspiration intérieure des gaines ?) Préciser les limites d'intervention ? |
| Réponse du CNRS | Il faut comprendre que dès qu’il y a une intervention sur les gaines ou la CTA, y compris mise en place d’une batterie additionnelle ou la pose de capteurs nécessitant des percements, l’entreprise devra réaliser cette prestation de nettoyage durant le chantier, avant la mise en service et dans tous les cas avant la livraison finale. Le nettoyage des gaines s’entend dans le périmètre proche des interventions (2 m) et avant la remise en service de la ventilation. A noter que cela pourrait-être étendu si l’entreprise ne prend pas de précaution ou n’effectuerait pas les nettoyages avant remise en service de la ventilation et que cela aurait conséquence de « polluer » les réseaux de gaines. |
| Question n°3 | CCTP 9.4.4 - Le bâti de l'échangeur tout inox ? Merci de confirmer |
| Réponse du CNRS | En effet contrairement à ce qui est indiqué dans le CCTP, le bâti de l'échangeur tout inox n’est pas une obligation, seules les plaques et tubes en contact de l’eau doivent être en inox, ainsi que les pieds supports en contact avec le sol, le bac de condensats et toutes la visseries et boulonnerie de l’échangeur. |
| Question n°4 |  |
| Réponse du CNRS |  |
| Question n°5 |  |
| Réponse du CNRS |  |
| Question n°6 |  |
| Réponse du CNRS |  |