## Questions réponses
Rénovation énergétique du CUD de la Roche-sur-Yon Nantes université Lot Bardage métallique QUESTIONS / RÉPONSES AC-NANTES_SCUS_26-100
NR QUESTION | DATE QUESTION | LOT CONCERNÉ | QUESTION | DATE RÉPONSE | RÉPONSE
1 | 2026-10-12 | Lot 02bis | Nous avons effectué une visite du site mais nous ne pouvons pas localiser certaines prestations du CCTP Pouvez-vous avec un plan de repérage nous localiser les façades en moellon (piquage art 2.2.6.1) et façades maçonnées (empochement 2.2.6.3 | 2026-10-14 | Ne pas prendre en compte la précision de maçonnerie ‘’de moellon’’, il s’agit de maçonnerie en petit élément préfabriqué ‘’parpaing’’ (BBM). Ces éléments sont identifiés sur les plans structures du BET AREST.
2 | 2026-10-12 | Lot 02bis | La mise en place d'un écran pare-pluie (2.2.8.1) est fortement déconseillé suivant le cahier 3194 du cstb page 53 (voir PJ) Nous demandons à ne pas mettre en œuvre ce dispositif | 2026-10-14 | L’article décrivant un pare-pluie est le 2.2.5.1 (p33/119), merci de vérifier que vous travaillez sur la bonne version du CCTP (joint). Nous acceptons que la pose du pare-pluie ne soit pas faite. Cependant, l’isolation en façade étant de la laine de verre (et donc très sensible à l’eau) il sera nécessaire d’assurer à la MOA la protection à l’humidité de cet isolant. /!\ A conserver sur les extensions et tête d’acrotères.

## Liste des lots
Désignation des lots
Lot n°1 | Voirie Réseaux Divers - Espace verts
Lot n°2 | installation de chantier - échafaudages
Lot n°2bis | Bardage métallique
Lot n°3 | Étanchéité - couverture
Lot n°4 | Menuiseries extérieures – murs rideaux – occultation - désamiantage
Lot n°5 | Serrurerie - Métallerie
Lot n°6 | Doublages – Plafonds – Sols souples - Peinture
Lot n°7 | Chauffage ventilation
Lot n°8 | Électricité courants forts et faibles (CFO – CFA)