## 6
|  |  |  | ECHANGE QUESTIONS-REPONSES |  | DAJ_F017_V02 Juin 2021
Objet projet contrat : TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX SITES DE CASERNES DE POMPIERS EN HAITI 26-MAPA-T020 |  |  |  |  | Réponses
Ordre | Question posée le … | Document concerné | Questions des soumissionaires | Réponse | Réponse donnée le …
1 | 2026-10-02 | DPGF | Formules du DPGF plusieurs cellules de total semblent reprendre des sous-totaux antérieurs, notamment F53, F64, F73, F85, F94, F98, F106, F140 et F144. Merci de confirmer les formules à appliquer ou de transmettre un DPGF corrigé / Lot 1 | Tous les sous-totaux ont été repris Le DPGF corrigé a été publié | 2026-10-07
2 | 2026-10-02 | CCTP / DPGF | Système photovoltaïque le CCTP exige un système solaire de 40 kWc, mais aucune ligne tarifaire distincte n'apparaît dans le DPGF. Faut-il l'intégrer à un poste existant ou ajouter une ligne spécifique | Oui, une ligne supplémentaire a été intégrée dans le DPGF | 2026-10-07
3 | 2026-10-02 | DPGF | Groupe électrogène en PSE le groupe électrogène est inclus dans le sous-total électrique et dans le total général alors que celui-ci porte la mention « HORS P.S.E. ». Merci de confirmer le traitement financier de cette prestation supplémentaire éventuelle. | Merci de prendre en compte la correction apportée. Cet élément devra être chiffré séparément, tout en étant inclus dans le coût global de l’offre. Son inclusion définitive sera déterminée par EF lors de la sélection de l’entrepreneur ou à une phase ultérieure du projet. Le cas échéant, le montant du contrat sera ajusté en conséquence | 2026-10-07
4 | 2026-10-02 | RC / AE | Monnaie de l'offre le règlement de consultation prévoit une offre en dollars américains, tandis que l'acte d'engagement et le DPGF comportent des mentions en euros. Merci de confirmer la monnaie à utiliser dans tous les documents financiers. | La monnaie à utuliser est maintenant en USD sur tous les documents (Acte d'engagement et DPGF) | 2026-10-07
5 | 2026-10-02 | RC/CCTP | Visite du site le règlement présente la visite comme facultative, tandis que le CCTP la rend obligatoire. Merci de confirmer son caractère éliminatoire et d'indiquer si une attestation de visite doit être jointe. | La visite de site est fortement encouragée mais elle n'est pas obligatoire. La modification a été apportée dans le CCTP | 2026-10-07
| 2026-10-02 | CCTP | Surface de la dalle extérieure le DPGF indique 522 m², contre un minimum de 550 m² dans le CCTP. Merci de confirmer la quantité contractuelle à chiffrer. | La quantité actuelle à chiffrée est 522 m². Le changement est effectif sur PLACE | 2026-10-07
6 | 2026-10-08 | DPGF (Lot 1 et 2) | Plusieurs postes du DPGF comportent une unité mais aucune quantité. Le soumissionnaire doit-il déterminer lui-même ces quantités à partir des plans et de la visite du site, ou un DPGF révisé avec les quantités sera-t-il communiqué ? | Le soumissionnaire doit déterminer lui-même les quantités à partir des plans fournis et de sa visite du site. | 2026-10-12
7 | 2026-10-08 | DPGF (Lot 1 et 2) | Lorsque le DPGF indique une quantité et que le soumissionnaire constate, après métré, une quantité différente, doit-il conserver impérativement la quantité du DPGF ou peut-il proposer une quantité corrigée en annexe | Le candidat est fortement encouragé à remonté l'information au pouvoir adjudicateur via la plateforme "PLACE" Le candidat peut également proposer une version corrigée en annexe | 2026-10-12
8 | 2026-10-08 | CCTP | Le CCTP indique que l’entreprise est tenue d’effectuer une visite des lieux alors que le RC indique que la visite est possible mais non obligatoire. Pourriez-vous confirmer si la visite constitue ou non une condition de recevabilité de l’offre ? | Dans la dernière version du CCTP publié le 07/10/2026 il est indiquée que la visite de site n'est pas obligatoire. Voir ligne 11 du présent fichier | 2026-10-12
9 | 2026-10-08 | CCTP | En cas de contradiction entre le RC, le CCTP, les plans, le DPGF et les indications constatées sur site, merci de préciser l’ordre de priorité contractuel applicable pour l’établissement de l’offre puis pour l’exécution du marché | Vous êtes encouragé à déclarer les contradictions si connu lors de la consultation Lors de l'analyse des offres le pouvoir adjudicateur peut faire des phases de négociation pour corriger certaines incohérences. Une mise au point peut également avoir lieu | 2026-10-12
10 | 2026-10-08 | CCTP et DPFG Lot 1 | Le CCTP indique un mur d’environ 215 ml × 3 m de hauteur, alors que le DPGF renseigne le poste 5.2.1 en m² avec une quantité de 215. Faut-il comprendre 215 ml, soit environ 645 m² de mur hors ouvertures, ou la quantité contractuelle à chiffrer est-elle effectivement 215 m² ? | La quantité doit être comprise comme étant de 215 (ml) mètres linéaires de mur d’une hauteur de 3 m, correspondant à environ 645 m² de surface de mur, hors ouvertures. Veuillez noter que les niveaux du terrain peuvent varier sur le site. Par conséquent, les soumissionnaires sont fortement encouragés à effectuer une visite des lieux afin de vérifier les conditions existantes et les quantités avant de soumettre leur offre. | 2026-10-12
11 | 2026-10-08 | CCTP / Lot 1 | Le CCTP prévoit une allée/dalle en béton d’une superficie minimale de 550 m² destinée notamment à l’entraînement et au stationnement. Pouvez-vous confirmer la composition, l’épaisseur, le ferraillage et la classe de béton attendus | Voir les points 4.3, 4.3.1 et 4.3.2 du DPGF. La composition de la dalle devra être adaptée à l’usage prévu. La dalle en béton armé devra avoir une épaisseur minimale de 20 cm et être réalisée sur une couche de fondation compactée. Elle devra également être conçue pour supporter simultanément la charge d’au moins deux camions de pompiers. La méthodologie d’exécution devra être fournie par l’entrepreneur pour approbation. L’entrepreneur sera responsable de la définition des spécifications du béton nécessaires pour satisfaire à ces exigences de performance. | 2026-10-12
12 | 2026-10-08 | CCTP | Cette prestation étant soumise à approbation ultérieure, doit-elle être comprise dans le montant de base ou considérée comme une prestation conditionnelle/PSE à chiffrer séparément ? | Cette prestation doit être comprise dans le montant de base, mais considérée comme une prestation conditionnelle. | 2026-10-12
13 | 2026-10-08 | CCTP et DPFG Lot 1 | Le CCTP prévoit comme source privilégiée une centrale photovoltaïque d’au moins 40 kWc, mais cette prestation n’apparaît pas clairement comme un poste distinct dans le DPGF transmis. Dans quelle ligne doit-elle être chiffrée ? | Voir réponse cidessus à la ligne 11 Considérer dernière version du DPGF publié le 07/10/2026 | 2026-10-12
14 | 2026-10-08 | DPGF / Lot 1 | Merci de confirmer que le groupe électrogène d’environ 30 kW du poste 13.3.2 constitue bien la PSE du Lot 1 et qu’il doit être exclu du montant HT de l’offre de base et présenté séparément | Veuillez vous référer à la dernière version du DPGF. Cet élément constitue une prestation optionnelle. Il devra être chiffré séparément tout en étant intégré au coût global de l'offre. Son exécution sera confirmée par Expertise France (EF), soit au moment de l'attribution du marché, soit à une étape ultérieure du projet. | 2026-10-12
15 | 2026-10-08 | CCTP et DPFG Lot 1 | Le CCTP général mentionne un transformateur 160 kVA, ainsi que des cellules BT et équipements associés, alors qu’aucun poste correspondant n’apparaît clairement dans le DPGF. Le transformateur fait-il partie du périmètre du marché ? | Oui, le transformateur fait partie du périmètre des travaux et doit être inclus dans les travaux d’installation électrique prévus à la Section XIII. L’entrepreneur devra également fournir les plans de récolement (as built ) de l’ensemble des installations électriques. | 2026-10-12
16 | 2026-10-08 | DPGF / Lot 2 | Le DPGF comporte notamment 51 fenêtres et 31 portes, alors que certaines lignes semblent décrire successivement la fourniture puis les caractéristiques/finitions des mêmes éléments. Pouvez-vous confirmer qu’il ne s’agit pas de deux quantités à chiffrer séparément pour les mêmes ouvrages ? | Les quantités concernent les mêmes fenêtres et portes. Le DPGF présente séparément les quantités et les descriptions, spécifications et finitions à titre de clarification. Les fenêtres et les portes ne doivent donc pas être chiffrées deux fois. Les soumissionnaires doivent considérer les quantités indiquées dans le DPGF ainsi que les spécifications et finitions correspondantes comme un seul et même ouvrage à chiffrer. | 2026-10-12
17 | 2026-10-08 | DPGF / Lot 2 | Le DPGF indique environ 412 m² de chape en béton, épaisseur maximale 10 cm. Pouvez-vous préciser l’épaisseur de calcul à retenir pour le prix ainsi que la pente minimale à créer ? | La chape en béton peut avoir une épaisseur maximale de 10 cm this may change based on building capacity. sur une superficie d’environ 412 m² et être réalisée avec une pente minimale de 2 % pour assurer l’évacuation des eaux pluviales. | 2026-10-12
18 | 2026-10-08 | CCTP | Une vérification de la capacité portante de la structure existante a-t-elle été réalisée pour recevoir la nouvelle chape de toiture ? Dans le cas contraire, cette vérification structurelle fait-elle partie des études à la charge du titulaire ? | Aucune vérification structurelle n’a été réalisée par le Maître d’Ouvrage. L’entrepreneur est responsable de la vérification de la structure existante et de la confirmation de sa capacité à supporter la nouvelle chape de toiture. Il peut également proposer et chiffrer l’épaisseur de chape appropriée sur la base de son évaluation. | 2026-10-12
19 | 2026-10-08 | CCTP / DPGF Lot 2 | Le DPGF indique de la faïence sur toute la hauteur des murs de salles de bain, alors que le CCTP général prévoit, en l’absence d’indication aux plans, une hauteur de 1,60 m. Quelle prescription prévaut ? | Les zones de douche devront être revêtues de faïence sur toute la hauteur des murs. Dans les salles de wc et au droit des lavabos, la faïence murale devra être posée jusqu’à une hauteur de 1,60 m. | 2026-10-12
20 | 2026-10-08 | DPGF / Lot 2 | Dans quelle ligne du DPGF du Lot 2 doit être chiffrée la PSE solaire | une ligne supplémentaire a été intégrée dans le DPGF (13.3.3) | 2026-10-12
21 | 2026-10-09 | DPGF / Lot 2 | Concernant la caserne des pompiers des cayes, dans la decomposition 5.2.1Mur de clôture de 215 m de longueur et 3 m de hauteur. vous avez note 215 m2 comme quantite. il est important de modifier le devis sans les items non executes | Voir la clarification en date du 10/08/2026, ligne n° 10. Le soumissionnaire peut réviser la quantité et la reporter dans la section prévue à cet effet dans le DPGF, à condition que toute modification soit clairement identifiée et indiquée dans son offre. | 2026-10-12
22 | 2026-10-09 | Projet de Contrat | Dans notre pratique des marchés de travaux en Haïti, la protection des ouvriers est assurée notamment par l’OFATMA, tandis que les obligations relatives aux travaux après réception sont couvertes par une retenue de garantie. Nous n’avons pas, à ce stade, identifié de couverture d’assurance décennale disponible localement correspondant à l’exigence du dossier. La retenue de garantie de 5 % prévue au contrat, maintenue pendant la période de garantie de douze mois, est-elle acceptée en remplacement de l’attestation d’assurance décennale pour les entreprises établies en Haïti ? À défaut, nous vous remercions de préciser quelle couverture ou quel justificatif équivalent serait accepté afin de satisfaire cette exigence. | La mention relative à la garantie décennale n’est plus d’actualité, elle a été supprimée du projet de contrat. | 2026-10-12
| 2026-10-10 |  | Bonjour, Je ne vois pas le document décompositions du prix global et forfaitaire pour Cap-Haitien (Lot 2). Pouvez-vous m'aider ? Cordialement, Edner CONSTANT | Voir dans lefichier ZIP / DCE | 2026-10-12
| 2026-10-13 |  | Je souhaiterais visiter les deux sites de projets, Cap-haitien et les Cayes. J'ai déjà envoyé des courriels sur les adresses e-mail mentionnées dans le document. Je reste en attente de votre retour pour la planification des vistes avec mes équipes. | Une visite de site est prévue : Cap haïtien : Mercredi 14 Octobre à 09h00 à la rue 18 A Les Cayes : Rendez-vous sur site 11h30. Merci de coordonner avec Madame MAZILE joignable 47816730 Associée à ce message l’Experte travaux du projet Phénix, Madame JEAN (36624945) à toutes fins utiles. D'eventuelles visites de site peuvent être programmées à la demande des soumissionnaires | 2026-10-14