Fichier question / réponse :

Question 1 :
Pouvez-vous nous confirmer s’il s’agit d’un appel d’offres en entreprise générale / TCE, ou s’il est possible de répondre uniquement à un ou plusieurs lots séparément ? En effet, dans l’intitulé de la consultation, il est indiqué TCE.
Réponse 1 : 
Il s’agit d’une opération allotie en plusieurs lots. Chaque lot est un marché et chaque candidat pourra répondre à un ou plusieurs lots.

Question 2 :
Pouvez-vous me confirmer qu’il faut répondre au lot 02- Façades bois pour pouvoir répondre aussi au lot 02 PSE Menuis ext PVC ?
Les menuiseries PVC sont-elles bien seulement en option ? Il n'y a pas de descriptif de l'option dans le CCTP.
Réponse 2 :
Pour pouvoir répondre au lot 2, il faut chiffrer sa PSE. Une offre sans chiffrage de sa PSE sera considérée irrégulière. L’Université de Lorraine fera le choix de retenir ou non cette PSE lors de l’attribution du marché du lot concerné.  

Question 3 :
Pouvez-vous nous transmettre la trame de mémoire technique au format Word ?
Réponse 3 :
Oui ci-joint la trame du mémoire technique au format WORD.

Question 4 :
Concernant le lot 02, et plus particulièrement la conservation des produits contenant de l’amiante (Chapitre 3.3.3.1 du CCTP), nous avons une interrogation sur la qualification à avoir pour pouvoir réaliser ces travaux.
En effet, il est demandé de conserver de manière étanche, solide et durable les matériaux amiantés par la pose d’un système constructif qui s’apparente à un encapsulage (englober ces matériaux durablement).
Or, l’encapsulage de matériaux amiantés est réglementé par le Code du Travail.
Ainsi, le logigramme permettant la distinction entre sous-sections 3 et 4, édité par la Direction Générale du Travail (04/03/2015) et sa notice explicative montrent que l’encapsulage doit être réalisé par des entreprises sous-section 3.
Cette disposition n’étant pas demandée dans les pièces du marché doit-elle être respectée ou bien y a-t-il une autre interprétation qui permettrait de passer en sous-section 4 ?

Réponse 4 :
Le lot 01 Désamiantage assure la dépose des ouvrants des menuiseries existantes ainsi que le traitement et la sécurisation des dormants conservés contenant de l'amiante, conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Le lot 02 Menuiseries intervient uniquement dans un second temps, afin de réaliser un coffre en bois autour des dormants existants. Cet habillage fait partie intégrante du nouvel ouvrage de menuiserie et ne nécessite aucune intervention directe sur les matériaux amiantés conservés.
Il est notamment précisé qu'aucune découpe, aucun percement, aucune fixation ni aucune opération susceptible d'altérer les matériaux amiantés ne sont prévus dans le cadre du lot 02. Les fixations des nouveaux ouvrages sont réalisées indépendamment des dormants existants, sur des supports exempts d’amiante. Il ne s'agit donc pas, dans le cadre du lot 02, d'une prestation d'encapsulage des matériaux amiantés, mais de la réalisation d'un ouvrage de menuiserie neuf venant habiller des éléments existants préalablement sécurisés par le lot 01.
Dans ces conditions, et sous réserve du respect de ces modalités d'exécution, nous considérons que les prestations du lot 02 ne relèvent pas d'une opération de sous-section 3 et ne nécessitent donc pas de certification SS3.

Question 5 :
Serait-ce possible svp d'avoir un délai supplémentaire pour répondre à cet appel d'offre ?
Réponse 5 :
Non il n’y a pas de délai supplémentaire de prévu pour l’instant.

Question 6 :
 1. Accès façade Nord 
La présence de la couverture polycarbonate semble empêcher la mise en place d'un échafaudage de façade classique en façade nord. 
Une solution d'accès spécifique est-elle prévue dans le cadre du marché ou les moyens d'accès sont-ils à la charge de l'entreprise ? 
2. Épaisseur d'ouate de cellulose 
Nous relevons une incohérence entre les documents : 200 mm sur les plans Effectis et 220 mm sur les plans architecte. 
Quelle épaisseur doit être retenue pour le chiffrage et l'exécution des travaux ? 
Par ailleurs, pouvez-vous mettre à disposition l'étude thermique correspondante ? 
3. Dépose des radiateurs 
La présence de radiateurs devant certaines fenêtres risque de gêner la réalisation des finitions intérieures des parois extérieures. 
La dépose et repose provisoires de ces équipements sont-elles prévues par un autre lot ? 
4. Réseaux d'azote en façade 
Lors de la visite, nous avons constaté la présence de réseaux d'azote en façade pouvant interférer avec les travaux. 
Leur déplacement est-il prévu par le lot plomberie/chauffage ou par un autre lot ? 

[bookmark: _Hlk244869028]Réponse 6 :
1. Accès façade Nord
La couverture en polycarbonate sera déposée dans le cadre des travaux, permettant ainsi la mise en place des moyens d'accès nécessaires au traitement de la façade Nord.
L'ensemble des installations de chantier et des moyens d'accès spécifiques nécessaires à la bonne exécution des travaux de façade, notamment les échafaudages et équipements associés, est à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot et devra être intégré à son offre.
2. Épaisseur d'ouate de cellulose
Le détail à respecter est celui figurant sur les plans architecte, soit une épaisseur d'ouate de cellulose de 220 mm. Cette épaisseur devra être retenue pour le chiffrage et l'exécution des travaux.
3. Dépose des radiateurs
Il n'est pas prévu de dépose ni de repose des radiateurs existants dans le cadre des travaux. L'entreprise devra prendre en compte cette contrainte dans son offre et adapter ses modalités d'intervention afin de permettre la mise en œuvre des finitions intérieures en bois, tout en assurant la protection et la conservation des équipements en place.
4. Réseaux d'azote en façade
Les réseaux d'azote présents en façade seront déposés dans le cadre des travaux afin de permettre la réalisation des ouvrages. Ils seront reposés en fin d'opération par le lot CVC.
En revanche, le local gaz existant sera conservé en place et devra être pris en compte dans l'organisation et l'exécution des travaux. L'entreprise devra adapter ses interventions en conséquence et assurer la protection des installations conservées.
Question 7 :
Les CTA ont-elles une régulation embarquée native ou doivent-elles avoir un régulateur externe indépendant ? Dans ce cas, il manque alors les armoires électriques de puissance et commande de chaque CTA dans la DPGF.
Réponse 7 :
Compte tenu de la description, elles sont prévues avec une régulation fabricant, cependant il est tout à fait possible de mettre en place une centrale nue avec régulation externe et réaliser l'intégration des différents paramètres qui devront être équivalents à la régulation embarquée. Il faudra alors prévoir dans votre réponse les différents coffrets adéquates.

Question 8 :
Qui doit l’alimentation électrique des boîtes à débit variable (non stipulé dans le lot CVC ? Est-ce bien l’électricien ? Pourquoi y a-t-il 2 régulateurs de ventilation position 4.5.2.4 alors qu’il n’y a qu’une CTA ?
Réponse 8 :
Les boites à débit variables sont pilotées et 0-10V et alimentées par le présent lot qui a en charge la GTC. Il est à prévoir une régulation pour chaque CTA , celle-ci doit être remontée sur la GTC.

Question 9 :
Pourquoi y a-t-il plusieurs stations météo ? 
En base, les liaisons hydrauliques des batteries chaudes se raccordent sur des attentes en place. Où se situent ces attentes ? Dans la PSE, confirmer que la régulation existante est bien conservée.
Réponse 9 :
Il est possible de réaliser la sécurité vent des BSO par une seule station météo.
Les batteries chaudes sont à raccorder sur le circuit constant situé dans la halle et qui alimente les aérothermes.
La régulation existante est conservée pour les réseaux existants, il faut prévoir les vannes et régulation de tout ce qui est mis en place.
Question 10 :
En ce qui concerne le lot 3, pouvons-nous avoir le plan des façades concernant le poste d'ITE ? Par ailleurs, y-a-t-il une présence d'amiante concernant les surfaces du lot 3 afin de savoir si la certification SS3/SS4 est nécessaire.
Réponse 10 :
L’ensemble des façades de l’atelier sont dans les pièces graphiques. Il manquait uniquement celle au Nord de l’atelier que nous rajoutons sur la plateforme. 
Nous confirmons que le lot 03 n’a aucune interaction avec l’amiante et que la certification SS3 / SS4 n’est pas nécessaire.

Question 11 :
Bonjour, concernant le lot 3 peut-on répondre qu'a un seul poste du lot ? notamment pour le soufflage en vide sanitaire.
Réponse 11 :
Non, vous devez répondre sur l’ensemble du lot.

Question 12 :
Pouvez-vous s'il vous plaît transmettre un CDPGF en adéquation avec le CCTP ? La position 3.2.3 du CCTP ne figure pas au CDPGF. Pour la position 3.3.2 Création d'ouvertures, pouvez-vous faire la distinction entre les murs porteurs et les cloisons ? 
Réponse 12 :
Ci joint le CDPGF en v03. En réalité, pour les bâtiments GMP et H, les deux postes sont confondus et l’ensemble est inclus dans les quantités.
Pour la distinction entre les murs porteurs et cloisons, nous n’avons pas fait de repérage type en phase diagnostic sur cet item. En revanche, nous savons, compte tenu de la structure du bâtiment, que l’ensemble des murs encadrant le couloir, refend, sont réputés porteur et les murs en salles de classes sont potentiellement non porteur. En revanche, un plan précis n’existe pas. Vous pouvez vous reporter au diagnostic amiante également qui vous indiquerons les natures en termes de matériau des murs (béton, plâtre, etc.) 

Question 13 :
Bonjour, Un aménagement extérieur (enrobés - espaces verts) est-il prévu dans le cadre de ce marché ? 
Réponse 13 :
Oui une reprise des enrobés en pied de façade des bâtiments impactés sont prévus au lot 01.
Réfection partielle de l’aménagement extérieur est prévue, le long des soubassements, en lien avec les travaux d’isolation des murs enterrés. Nous vous invitons à consulter le CCTP du lot 01 Démolition – Gros-Œuvre, paragraphe 3.4 Travaux d’isolation des murs enterrés.

Question 14 :
Le pilotage des BDV permettra d’ajuster le CO2 des pièces. Pas d’équipement sur lequel on peut agir pour ajuster la T° (les CTA ne font que du renouvellement d’air). La gestion de la T° des salles sert uniquement pour l’ouverture des BDV en freecooling ?
Réponse 14 :
Oui

Question 15 :
Pour les attentes des batteries des CTA, doit-on les créer ce qui veut dire : vidange / piquage / équilibrage / étalonnage de la pompe primaire ?
Réponse 15 :
Les batteries chaudes sont à raccorder sur le circuit constant situé dans la halle et qui alimente actuellement les aérothermes.
Question 16 :
Dans l’option PSE, doit on supprimer la sous station GMP qui sera alimentée depuis la nouvelle sous station remaniée ? Et pour le réseau aérotherme qui n’existe pas en sous station doit il se repiquer sur le circuit existant en sortie sous station ?
Réponse 16 :
Oui une fois la nouvelle sous station créée, le sous station actuelle positionnée en sous-sol de GMP n'est plus utilisée, le départ étant directement géré par la sous station située dans la halle.
Le réseau aérotherme constant sera recrée dans la nouvelle sous station de la halle.

Question 17 :
Dans le CCTP du lot 1, vous exigez le QUALIBAT 1552 sans laisser la possibilité d'une équivalence par un autre organisme certificateur. Confirmez-vous que seul le QUALIBAT est accepté (condition éliminatoire si non respectée puisqu'au CCTP) ? 
Réponse 17 :
Il n’est pas nécessaire d’avoir une qualification QUALIBAT mais une équivalence ou de l’expérience dans le domaine peut être suffisant. Dans le règlement de la consultation est exigé concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

Question 18 :
La date de remise des plis sur le RC est indiquée au 16/11/2026 mais sur le site, il est indiqué au 23/11/2026, pouvez-vous nous confirmer la date de remise des plis.
Réponse 18 :
La date limite de remise des offres est repoussée au lundi 23 novembre 2026 à 12h00.
