Aménagement Bureaux France Travail

ACADEMIE

59000 LILLE

CAHIER DES CLAUSES  TECHNIQUES        PARTICULIERES

LOT 2 ELECTRICITE

| Maitre d’Ouvrage : | Représentant MO : |
| --- | --- |
| France Travail 28/30 rue Elisée Reclus 59666 Villeneuve d’Ascq M. FURMANIAK Tél : 06 34 51 62 61 Mail : david.furmaniak@francetravail.fr | France Travail 28/30 rue Elisée Reclus 59666 Villeneuve d’Ascq M. FURMANIAK Tél : 06 34 51 62 61 Mail : david.furmaniak@francetravail.fr |
| Bureau de contrôle | Coordonnateur S.P.S. : |
| BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
| 34B rue de la Ladrié 59650 Villeneuve d’Ascq | 34B rue de la Ladrié 59650 Villeneuve d’Ascq |
| Tél : +33 3 20 19 25 11 | Tél : +33 3 20 19 25 11 |
| Mail : pauline.de-maret@bureauveritas.com | Mail : pauline.de-maret@bureauveritas.com |

SOMMAIRE

- DESCRIPTION DE L’OPERATION	4

  - COMPETENCES REQUISES	4

  - GARANTIE	4

  - PLANNING DE REALISATION	4

  - DOCUMENT A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE	4

- NORMES, REGLEMENTATIONS ET TEXTES APPLICABLES	5

  - GENERALITES	5

  - INTERVENTION DU BUREAU DE CONTROLE	5

  - DISPOSITIONS COMMUNES AUX OUVRAGES COURANTS FORTS	6

    - Conformité	6

    - Documentation	6

    - Réception des ouvrages	6

    - Formation	6

    - Dossier de recollement	6

    - Carnet de détails Courants Forts	7

    - Carnet de fiches produits imposés	7

    - Plans	7

  - ETENDUE DES PRESTATIONS	7

- ELECTRICITE COURANT FORT	8

  - BASES DE CALCULS	8

  - REGIME DU NEUTRE	8

  - ALIMENTATION PAR EDF	8

  - INSTALLATIONS DE CHANTIER	8

  - BILAN DE PUISSANCE	8

  - PRISE DE TERRE - RESEAU DE TERRE	8

  - ARMOIRES ELECTRIQUES	9

    - Garantie	9

    - Armoires Electriques	9

  - CHEMINEMENT DES CABLES	10

    - En faux plafond	10

    - En gaines techniques	10

    - En plinthes Electriques	11

    - En murs et cloisons	11

  - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES " Point d’Accès "	11

    - Le poste de travail	12

    - Le poste de travail réduit	12

    - Le poste spécifique	12

    - Les badgeuses	12

    - Les accès Internet en faux plafond	12

    - Protection des circuits de PC des postes de travail	13

  - POINTS D’ALIMENTATION DIVERS	13

    - Alimentations complémentaires diverses	13

    - Particularités du local informatique	13

  - ECLAIRAGE	14

    - Bureaux et locaux assimilés	14

    - Niveaux d’éclairement	14

    - Appareils d’éclairage	14

    - Eclairage de sécurité	15

- ELECTRICITE COURANT FAIBLE	16

  - GENERALITES	16

  - BAIE DE BASSAGE	17

  - EQUIPEMENTS BAIE	18

  - CABLES CUIVRE	19

  - CHEMINS DE CABLES	21

  - TESTES DES LIAISONS CUIVRE	22

- SYSTEME D’ALARME ET DE DETECTION INCENDIE	24

- DESCRIPTION DE L’OPERATION

Cette opération a pour objet l'aménagement des bureaux France Travail pour l’ACADEMIE à LILLE - 172 Rue Pierre Mauroy - 59000.

Le présent document a pour objet de définir les travaux à réaliser pour le lot Electricité - Courants Forts – Courants Faibles

Ce dossier forme un tout et a pour but la passation d'un marché unique. Une réponse sélective à l'un ou à l'autre des chapitres ne sera pas acceptée.

Le prix de l’entreprise sera global et forfaitaire pour une installation en ordre de marche. Le bordereau de prix joint à l’offre est fourni à titre indicatif. Il n’est pas contractuel.

# COMPETENCES REQUISES

L'entreprise retenue devra être en possession des qualifications requises.

De plus, l'entrepreneur devra veiller à ce que le personnel détaché par l'entreprise sur le site ait toujours la qualification et l'habilitation requises pour l'exécution des différents travaux et qu'il soit parfaitement encadré, eu égard à l'importance des travaux et aux risques encourus

# GARANTIE

Les matériels fournis dans le cadre de ce marché seront couverts par une garantie pièces et main d'œuvre de DEUX ANS (garantie de bon fonctionnement).

# PLANNING DE REALISATION

Le planning de réalisation du présent lot est inclus dans le planning global de réalisation de l'opération, planning joint au dossier de consultation

Démarrage des travaux : Début septembre 2026

Fin des travaux : Fin novembre 2026

# DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

- Devis établi sur le "bordereau de prix" joint au C.C.T.P., signé.

- L'acte d'engagement signé.

2.   NORMES, REGLEMENTATIONS ET TEXTES APPLICABLES

# GENERALITES

Les ouvrages réalisés devront être conformes, en tous points, aux normes, décrets, circulaires, arrêtés et règlements en vigueur à la date de la soumission, ainsi qu'aux règles de l'art relatives à la réalisation d'ouvrages Courants Forts et Courants faibles.

Seront notamment respectés les documents suivants :

- Normes NF C 12-100, 14-100,

- Normes NF C 15-100 de 2024,

- Normes NF C 17-100, et 17-102,

- Normes NF S 61- 930 et 940,

- Normes NF C 32-323 & NF C 32-325, distribution de câble BT

  - Cca-s1b, d1, a1 à B2ca-s1a, d1, a1 selon fabricant & Cca-s1, d2, a1

- Normes NF C 32-070, Selon exigences SSI, Câblage SSI (alarme incendie)

- Normes NF C 71-800, Emplacement des BAES et LSC

- Normes NF EN 550-015, 60 555-2, 61 547, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et les harmoniques générées par les appareils d'éclairage sur le réseau,

- Décret 73 1007 du 31 octobre 1973, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique,

- Les textes officiels relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à la protection des travailleurs,

La référence aux documents ci-dessus n'est qu'un rappel des principaux règlements ou normes.

# INTERVENTION DU BUREAU DE CONTROLE

L'installation sera vérifiée par un Bureau de contrôle.

Toutes les observations émises par le bureau de contrôle sur les travaux réalisés devront être levées par l’entrepreneur du présent lot.

Les résultats des essais COPREC devront être communiqués au représentant du Maître d'Ouvrage par l'entrepreneur.

# DISPOSITIONS COMMUNES AUX OUVRAGES COURANTS FORTS

## Conformité

L'entrepreneur aura à sa charge les différentes démarches auprès des organismes de contrôle afin d'obtenir, dans les délais impartis, les avis favorables, visites et certificat Consuel et de conformité nécessaire.

## Documentation

L'entrepreneur devra fournir, d'une part, les plans, notes de calculs et carnets de schémas permettant de faire valider les différentes étapes du chantier et, d'autre part, toutes les documentations finales permettant de procéder à la réception des ouvrages.

La diffusion de ces documents devra se faire sur clé numérique.

## Réception des ouvrages

Le représentant du Maître d’ouvrage organisera une première série d'opérations préalables à la réception des ouvrages.

Ces premières opérations ne soustrairont pas l'entrepreneur du présent lot aux autocontrôle interne à l’entreprise.

L'entrepreneur devra préparer ces opérations au travers d'autotests dont il remettra copie à la Maîtrise d’ouvrage avant le début de ces opérations.

## Formation

L'entrepreneur devra assurer la formation des représentants de France Travail concernés par l'entrée en exploitation des systèmes livrés.

Cette formation aura lieu dès l'emménagement des premiers personnels sur le site.

## Dossier de récolement

En fin de chantier, et avant la réception définitive, l'entrepreneur devra fournir une documentation de récolement 100% électronique comportant :

  - Tous les plans et les schémas des ouvrages réalisés, exclusivement sous AUTOCAD, au format dwg

  - Tous les descriptifs des produits mis en œuvre, sous format " Acrobat Reader " (PDF).

  - Tous les documents photographiques nécessaires à la bonne compréhension et à la parfaite exploitation des ouvrages (sous format JPEG).

  - Le tout avec pages de garde, cartouches convenablement datés et indicés, nomenclatures des pièces écrites, graphiques et photographiques.

## Carnet de détails Courants Forts

L’entreprise devra fournir un carnet comprenant :

  - Le synoptique Réseau de terre.

  - Les détails de câblage des blocs de prises ;

  - L’agencement général du local Info ;

  - Les matériels référencés.

## Carnet de fiches produits imposés

L’entreprise devra fournir un carnet comprenant les notices techniques de chacun des produits installés sur le chantier

## Plans

  - PLAN ELECTRICITE GENERAL

  - Plan Eclairage Existant,

  - Plan Eclairage Futur,

  - Plan PC - VDI et courants faibles

  - Schéma Electrique de principe des Tableau divisionnaires

  - ETENDUE DES PRESTATIONS

Au titre de ce lot, sont prévus les travaux suivants :

La vérification de la colonne de terre spécifique, reprise    directement au puits de terre de l'immeuble y compris toutes interconnexions, sa mesure

Les mises à la terre et l'équipotentialité des masses métalliques, tous lots confondus

La dépose et l’évacuation des équipements désaffectés

La reprise des masses métalliques des ouvrages d'aménagement du plateau

La fourniture de tous les fourreaux nécessaires aux diverses adductions, incorporations ou liaisons complémentaires rendues nécessaires par le présent descriptif

La fourniture et pose en chemins de câbles intérieurs de tous les câbles permettant de ramener les points d'alimentation, de commande ou de contrôle vers les tableaux ou coffrets

L'adaptation des armoires électriques et Local Technique

L'adaptation des chemins de câbles Courants forts, Courants faibles divers et V.D.I.

L'adaptation et le complément d'appareils d’éclairage

La création des postes de travail

Les alimentations force particulières nécessaires

La fourniture, pose et raccordement du petit appareillage

Le raccordement des commandes de climatisation

Les raccordements et essais complets de l'ensemble des installations visées par le présent lot

L'équilibrage des phases et le maintien du cos "Phi" de l'installation à une valeur sup. à 0,8

Le resserrage de toutes les connexions après deux mois de fonctionnement

3.   ELECTRICITE COURANT FORT

# BASES DE CALCULS

L'entrepreneur retenu devra porter une attention toute particulière au choix des matériels de protection, de commande et de coupure en déterminant après étude des appareils à installer. Il devra présenter au représentant du Maître d’Ouvrage et à l'organisme de contrôle, les notes de calculs de l’installation établis avec un logiciel agréé.

# REGIME DU NEUTRE

L'entrepreneur devra livrer une installation conforme au régime du neutre TT en place actuellement. L'entrepreneur veillera à ce que toute précaution utile soit prise dans le calcul des longueurs et sections des liaisons électriques (conformité aux longueurs admissibles, notamment) afin de préserver dans tous les cas la sécurité des personnes.

# ALIMENTATION PAR EDF

Les locaux France Travail à alimenter en basse tension par EDF. Les comptages jaunes et bleus existants seront conservés en lieu et place.

# INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les soumissionnaires pourront utiliser les installations électriques existantes en parfait état de marche et maintenir celle-ci en parfait état de marche.

Un réseau de prises électriques sera présent en périphérie de chaque plateau et un éclairage de chaque plateau de chaque niveau sera également présent.

Au titre du présent lot, l'Entrepreneur devra le parfait entretien de ces installations électriques pendant toute la durée du chantier.

# BILAN DE PUISSANCE

Le bilan de puissance sera à la charge du présent lot. Il s'appuie sur les besoins électriques.

# PRISE DE TERRE - RESEAU DE TERRE

Au titre du présent lot, l'entrepreneur devra vérifier la prise de terre et la renforcer le cas échéant et mettre en place tous les conducteurs permettant de réaliser la mise à la terre des installations.

Toutes les fournitures et prestations sont à la charge du présent lot.

Ces liaisons devront être amenées, au fur et à mesure des travaux, à proximité des ouvrages qui les nécessitent.

# ARMOIRES ELECTRIQUES

## Généralités

Le site comprendra les armoires suivantes implantées sur les plans joints :

  - Les armoires divisionnaires sont existantes et sont à adapter sur chaque plateau.

  - Une armoire TGBT est existante et est à adapter sur un plateau

Les adaptations des armoires électriques seront réalisées en fonction des schémas électriques joints au dossier.

La totalité de l'appareillage modulaire sera exclusivement issu de la gamme LEGRAND.

Les disjoncteurs seront du type :

  - C60N Bi pour les départs monophasés jusqu'à 63 A,

  - C60L tétra pour les départs triphasés + neutre jusqu'à 40 A,

  - NG125N tétra pour les départs triphasés + neutre de 50 à 125 A.

Le choix d'un pouvoir de coupure de 22 kA a été retenu en l'absence d'informations complémentaires sur le branchement demandé.

En fonction des informations qui seront fournies par EDF, le soumissionnaire pourra être amené à revoir le dimensionnement des armoires, afin de tenir compte du pouvoir de coupure réel.

Les courbes seront :

  - Courbe C pour les prises de courant, avec blocs Vigi type AC 30 mA ou type A si (super immunisé),

  - Courbe D pour les alimentations des équipements de Ventilation,

  - Courbes C et Z pour l'onduleur du local Info.

## Armoires électriques

Les armoires électriques divisionnaires sont existant sur chaque plateau et sont prévu avec une réserve de 30 %.

Sont en place les équipements suivants :

  - Les protections des circuits d’éclairage existants,

  - Les protections des circuits de prises, 3PC tous les 2.70 ml en pourtour du bâtiment, en goulotte double compartiment, hors postes de travail et de service.

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge :

  - Le complément d'appareillage pour les circuits d'éclairage conformément aux plans joints,

  - Le complément d'appareillage pour les circuits de PC "NORMAL" et "DIVERS » conformément aux plans joints,

  - Les protections des circuits de prises complémentaires et alimentations diverses

# CHEMINEMENT DES CABLES

## En faux plafond

Le câblage Courants Forts - courants faibles sera organisé à partir des zones disposant d'un plénum de faux plafond libre d'accès sur un chemin de câbles existant situé au droit de la circulation et sur chaque niveau.

Un chemin de câble devra être ajouté dans la gaine technique (CF) de chaque niveau pour alimenter les postes de travail depuis le Local technique au R+1.

Les chemins de câbles courants forts, sont existants en circulations et devront être adaptés à la nouvelle configuration des locaux.

Les câblages courants forts, courants faibles seront posés sur le même chemin de câble mais de part et d’autre de celui-ci.

La totalité des bureaux étant prévue avec un plafond suspendu, aucun passage apparent ne devra être réalisé en plafond.

Les croisements avec les gaines de ventilation et les réseaux Courants faibles pourront notamment nécessiter la mise en place de suspensions ponctuelles.

Les chemins de câbles seront tous mis à la terre des masses et, pour cela, comporteront un conducteur en cuivre nu de 16 mm2 de section, fixé de place en place à l'aide de colliers métalliques assurant un contact fiable dans le temps.

Il appartiendra à l'entrepreneur et à son Bureau d'études techniques de vérifier la faisabilité ainsi que les ces parcours, de les adapter en fonction des obstacles rencontrés au niveau de la structure du bâtiment.

Ces spécifications valent tout particulièrement pour les passages de chemins de câbles au travers de zones comportant des plafonds coupe-feu, par exemple stockage, local technique.

Option : Fourniture et pose d’un chemin de câble en parallèle du chemin de câble existant sur trouvant en circulation de chaque plateau à aménager.

Les chemins de câbles horizontaux seront obligatoirement en tôle galvanisée ajourée de type "dalle marine" à bords non coupants

## En gaines techniques

Dans les gaines techniques, les câbles seront posés sur chemins de câbles verticaux rejoignant les chemins de câbles horizontaux circulants en plénum de plafonds suspendus.

## En plinthes électriques

Il sera fourni et posé au titre du présent lot, des goulottes électriques deux compartiments. Un compartiment sera exclusivement réservé aux câbles Courants Forts, et le second compartiment aux câbles courants faibles.

Ces goulottes serviront aux liaisons entre le faux plafond et les plinthes électriques existantes en pourtour du bâtiment. Ces goulottes viendront en complément des gaines électriques en réserve dans le doublage en périphérie du bâtiment (Repérées sur les plans joints).

## En murs et cloisons

Aucun passage vertical ou horizontal apparent ne sera accepté.

Les percements ou les carottages des cloisons, voiles béton ou dalles bétons sont à la charge du présent lot. Ils seront dimensionnés de manière à permettre le passage des câbles courant fort et courant fort suivant le besoin nécessaire à la réalisation du projet y compris la pose de fourreaux.

L'entrepreneur veillera à ce que les interventions soient parfaitement coordonnées afin de permettre d'incorporer à temps tous les fourreaux permettant de faire circuler les câbles jusqu'aux endroits prévus.

Tous les câbles circulant dans des cloisons de doublage ou des cloisons mettant en œuvre des plaques de plâtre devront être protégés mécaniquement par des fourreaux de dimensions adaptées à la taille et au nombre des câbles les empruntant.

# ALIMENTATIONS ELECTRIQUES " Point d’Accès "

Le site comportera sept types de Point d’Accès pour poste de travail et Point d’Accès réduit.

Les sept types de Point d’Accès sont :

- Les Postes de Travail : PA1 et PA2

- Les Postes de Travail réduit : PA3 et PA4, Salles de réunion et de formation, photocopieurs

- Les Postes spécifique : PA5, écran de projection ou vidéoprojecteur ou prise de courant de service.

- Les Badgeuses : PA6

- Les Postes Internet WIFI : PA7

Les différents types de postes de travail sont indiqués sur les plans joints.

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge toutes les sujétions nécessaires à la parfaite réalisation de ses travaux.

## Le poste de travail :

Ils seront installés comme suit suivant les cas, y compris le câble courant fort et courant faible :

- Dans le compartiment des plinthes électriques avec des blocs avec borniers de connections rapides directement encastrables dans la plinthe

- Encastrés dans les cloisons avec de l’appareillage, (PC et RJ 45) encastré, y compris boîtes d’encastrement et fourreaux,

Chaque poste de travail sera constitué de :

- 5 PC 2X10/16 A

- 1 ou 2 socles RJ45 (PA1 et PA2).

## Le poste de travail réduit :

Ils seront installés comme suit suivant les cas, y compris le câble courant fort et courant faible :

- Dans le compartiment des plinthes électriques,

- Encastrés dans les cloisons

Ils seront installés suivant le même principe que les postes de travail fixes mais comporteront :

- 3 PC 2X10/16 A + T ou 2 PC 2X10/16 A + T

- 1 socle RJ45 (PA3 et PA4).

## Les postes spécifiques :

- 1 PC 2X10/16 A + T

- Encastré en cloison ou en faux plafond (PA5)

## Les badgeuses :

- 1 PC 2X10/16 A + T

- 1 socle RJ45 Encastré en cloison (PA6)

## Les accès Internet en faux plafond

Chaque poste WIFI en attente sera constitué de :

- 1 socle RJ45. Et liaison en câbles VDI. Passage depuis le faux plafond (PA7).

## Protection des circuits de PC des postes de travail

Les prises de courant des postes de travail seront protégées comme suit :

- Un disjoncteur 2x16 A différentiel 30m A pour les prises de courant "normales" de 3 à 5 postes de travail.

- Un disjoncteur 2x20 A différentiel 30m A pour les prises de courant "normales" de 3 à 5 postes de travail.

Le câblage informatique de Catégorie 6A fait l'objet d'un chapitre séparé.

Trois postes de travail maximum seront alimentés en aval d'une protection différentielle haute sensibilité 30 mA réseau " Normal ".

Dans les bureaux, les points fixes seront à installer au droit ou au plus près de chaque retour de plan de travail. L'ensemble étant monté, de préférence encastré dans les cloisons de type amovible, Placostyle ou de doublage.

Lorsque deux postes de travail sont adossés de part et d'autre d'une même cloison, les points d'accès devront être décalés, afin d'éviter la suppression du matelas de laine de roche faisant partie de la cloison.

Le recours à un support en saillie (par exemple LEGRAND 3 modules 45 x 45 mm) ne sera toléré que lorsque l'encastrement rend difficile toute intervention ultérieure.

# POINTS D’ALIMENTATION DIVERS

## Alimentations complémentaires diverses

Les attentes demandées devront être laissées sous boîtes ou coffret adaptés à chaque utilisation (puissance, monophasé / triphasé).

Les prises de courant "Service" seront implantées conformément aux plans joints et seront réparties sur des circuits distincts.

Les câbles d'alimentation ainsi que les socles de ces diverses prises seront encastrés dans les cloisons amovibles, sèches ou de doublage, selon le type de paroi rencontrée.

Les alimentations complémentaires seront traitées de la même façon que les points d’accès, y compris le câblage et les protections adaptées.

- Climatisation local technique

- Lave-Vaisselle

- Micro-ondes (3U)

- Ballon d’eau chaude sous évier (2 U)

- Réfrigérateurs (2U)

## Particularité du local informatique

Le local INFO sera doté de 2 points d’accès comportant chacun 3 PC "Normal" et 3 PC "Ondulé". Les blocs de prises correspondants devront être installés dans la plinthe électrique existante.

Les deux nourrices de distribution électrique équipant la baie informatique sont à fournir et à installer au niveau de la baie.

## 3.11	ECLAIRAGE

Les appareils d’éclairage sont déjà installés sur le site dans les bureaux, salles de formation, salle de réunion, locaux divers et circulations.

Eclairage LED gradable pour un éclairage moyen de 300 lux sur les plateaux – dalles LED 1200x600.

Eclairage associé à un capteur de lumière du jour par pièce (suivant les plans de référence France Travail) mesurant la lumière naturelle et artificielle pour piloter les éclairages en fonction de la consigné de lumière du jour. Compatibilité du système avec l’ajout ultérieur de commandés manuelles de type interrupteurs par pièce permettant de se prémunir d’une détection temporisée.

En circulation, mise en place d’éclairage LED en saillie commandé par détection de présence, via détecteur en faux-plafond.

## 3.11.1 Bureaux et locaux DIVERS

Les luminaires des plateaux sont existants.

Dans chaque bureau, salle de formation, salle de réunion et espace divers, un allumage spécifique devra être réalisé par un interrupteur à bouton poussoir (Cf plans).

L'appareillage ainsi que le câblage seront encastrés, soit dans les cloisons de doublage, soit dans les cloisons démontables ou sèches.

Les câblages des détecteurs de présence devront être décâblés au niveau des boîtes de dérivation des différents circuits d'éclairage.

Un nouveau câblage devra être réalisé de chaque boîte de dérivation et jusqu’à chaque interrupteur de chaque bureau et salle de réunion afin que la gradation soit réalisée par l’interrupteur et non plus par le détecteur.

## 3.11.2 Niveaux d’éclairement

Pour mémoire, les valeurs minimales requises après 100 heures de fonctionnement seront :

- Bureaux : 400 lux, mesurée au niveau du plan de travail,

- Hall : 350 lux,

- Locaux techniques : 450 lux,

- Locaux divers : 300 lux.

## 3.11.3 Appareils d’éclairage

Les appareils sont existants. Ils seront du type (Cf 3.11) :

## 3.11.4 Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité est existant. Il devra être adapté à la nouvelle configuration des locaux.

En conséquence, des blocs pourront être :

- Déplacés,

- Ajoutés

Voir implantation sur les plans joints.

Les B.A.E.S. ajoutés seront identiques à ceux déjà installés : même marque et même type.

L'éclairage de sécurité sera de type C, obtenu par des blocs autonomes ayant les caractéristiques suivantes :

- Conformité aux articles EC7-2, NFC 71.800, arrêté du 31.01.1986,

- Type IP 217 classe 2,

- Alimentation 230V 50Hz,

- Alimentation 230V 50Hz, autonomie 1 heure et blocs de type SATI,

- B.A.E.S d’évacuation, pour les Circulations, flux assigné 45 lumens,

- B.A.E.S. d’évacuation complémentaire pour le local technique, flux assigné 45 lumens,

L’agence étant classée ERP 5ème catégorie, l'entrepreneur veillera à faire réaliser une installation tenant compte de cette particularité.

Il y aura un bloc au-dessus de chaque issue de secours, un bloc de balisage à chaque changement de direction dans les Circulations et une distance toujours inférieure à 15 m entre deux blocs de balisage (Existant).

La mise au repos des blocs sera assurée par un dispositif de télécommande centralisée, installé dans chaque armoire.

Les appareils seront installés conformément aux implantations données sur les plans joints. En l'état actuel du projet, il sera prévu :

- Des blocs 45 lumens pour le balisage des circulations et l'éclairage des issues de secours,

- Des blocs d'ambiance 360 lumens,

- Des blocs 45 lumens aux endroits indiqués sur les plans.

4.   ELECTRICITE COURANT FAIBLE

L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait qu'aucune alimentation de poste de travail n'est existante. L'intégralité des installations est donc à la charge du présent lot.

## 4.1 GENERALITES :

Le système de câblage assurera le transport des applications Voix, Données et Image (VDI), le tout de manière transparente jusqu’au 10GbE selon l’IEEE802.3an et au PoE type 4 classe 8 selon l’IEE802.3bt. Pour répondre aux besoins futurs, il devra permettre la réalisation aisée de la maintenance ainsi que d'éventuelles extensions.

Le système de câblage mis en place doit être :

• Reconfigurable : Les configurations et reconfigurations topologiques à réaliser suivant les réseaux doivent pouvoir être effectuées de manière rapide, économique et sans modification structurelle du câblage.

• Banalisé : Les câbles de distribution, les prises et leurs conventions de raccordement doivent être identiques en tous points du site, quels que soient les topologies et les types de réseaux devant être supportés. Tous les liens du système de câblage seront capables de supporter toutes les applications normalisées, ce qui leur confère le caractère banalisé, garant d’une exploitation diversifiée adaptée à la variété des usages possibles.

• Universel : L'infrastructure est adaptable au transport de tous les types d'informations (voix, données, images, etc.). Pour ce faire ses composants doivent avoir des performances de transmission au moins égales à celles figurant dans la norme pour toutes les applications de la Classe EA.

• Compatibilité descendante : Le système de câblage permettra d'utiliser des équipements de catégorie inférieure sur un câblage de catégorie supérieure.

Performances attendues des liaisons :

Afin d'obtenir une solution capable de supporter des applications de Classe EA, les performances attendues des chaînes de liaisons doivent être au minimum conformes aux performances de la norme ISO/IEC 11801 dernière édition.

Le système de câblage réalisé devra permettre de supporter tous les protocoles IEEE et autres définis dans la norme ISO/IEC 11801 (dernière édition) pour la classe EA et ce pour une durée minimale de 20 ans.

Le système de câblage sera conforme aux normes Européenne de la série EN 50173-1 (composants & système), EN 55022 (CEM), ainsi qu’à la série de normes ISO/IEC 11801 dernière édition.

Le système de câblage devra être compatible de bout en bout avec la norme IEEE 802.3af (POE type 1 Classe 1 à 3), IEEE 802.3at (POE type 2 Classe 4) et IEEE 802.3bt (POE type 3 et 4, classe 5 à 8), à savoir permettre la transmission de courant basse tension sur les liaisons de câble en cuivre.

Il sera conforme RP3 suivant EN 50174-2 et ISO/IEC 14763-2 afin d’assurer la puissance maximale sur tous les liens en simultané. Pour les calculs, la température ambiante sera supposée inférieure ou égale à :

• 28°C dans les espaces de vie ou de travail

• 30°C dans les faux plafonds et autres cheminements non accessibles.

Le titulaire fournira les certificats de conformité à la classe EA, en mode Permanent Link 3 points de coupure et Channel 4 points de coupure, conformément à la norme ISO/IEC 11801 dernière édition.

Normes de réaction au feu :

Le système de câblage posé doit être en conformité avec les règlements, directives et normes en vigueur en ce qui concerne la résistance et la réaction au feu en fonction de la classification (type et catégorie) du site.

A défaut de classification particulière du site, tous les câbles de ce projet devront répondre au minimum aux exigences de la classification Euroclasse Cca s1 d1 a1.

De manière générale, les règlements et normes de sécurité doivent obligatoirement être contrôlées et respectées par le titulaire et éventuellement réajustées avec la législation en vigueur en fonction de la classification du bâtiment.

Composants du système de câblage :

Tous les composants installés seront neufs et certifiés au minimum de catégorie 6A par un laboratoire accrédité et indépendant, au sens de la norme ISO/IEC 11801 (dernière édition). Ils devront présenter toutes les garanties de bon fonctionnement. La catégorie du lien complet sera celle du composant de la catégorie la plus faible. Les composants devront autoriser les compatibilités transversales (Cat6a femelle / cordon Cat6a) avec garantie de performances Classe EA sur l’ensemble selon l’IEC 60603-7-51 (Composants Reembedded)

Ils devront aussi assurer les compatibilités descendantes (Backward Compatibility – Cat6a femelle et cordons Cat6 ou Cat5e) avec garantie de performances Classes D ou E sur l’ensemble de la liaison.

## 4.2 BAIE DE BRASSAGE :

Sauf spécification particulière, chaque baie informatique devra répondre aux caractéristiques suivantes :

• Chaque baie sera au format 19’’, de dimensions 800mmx800mm et d’au minimum 42 unités de hauteurs (42U).

• Chaque baie disposera de pieds de nivellement réglables par l’intérieur.

• Chaque baie est équipée de montants verticaux avant et arrière, sur toute la hauteur utile de la baie, prévus pour l’utilisation d’écrous cage carrés standards permettant la fixation d’équipements ou de panneaux de brassage au format 19’’.

Ces montants seront réglages en profondeur et devront être installés de façon à disposer d’un un espace libre de 10cm entre la porte avant et le montant avant afin de pouvoir fermer la porte une fois les cordons de brassage connectés sur les équipements de réseau et les bandeaux/tiroirs. La numérotation des U sera rappelée par une identification indélébile sur les montants.

• Les portes avant et arrière de chaque baie seront en deux vantaux (type porte saloon) amovibles, montées sur charnières, et disposant de perforations (type nid d’abeilles) pour permettre une ventilation naturelle.

• Les flancs seront amovibles afin de permettre un accès aisé aux équipements et câblage installés dans la baie et ainsi faciliter les manutentions.

• Les portes et flancs seront verrouillables par serrures à clefs identiques. En cas d’un groupement de baies, les clefs devront être identiques pour toutes les baies

• Le toit de chaque baie devra disposer de perforations pour contribuer à la ventilation naturelle.

• Le châssis de chaque baie, ainsi que les chemins de câbles comportant le courant faible seront reliés à la terre par un câble jaune/vert 6mm² directement reliés au TGBT.

Les baies doivent être installées de façon à disposer d’un espace libre utile, autour de celle(s)-ci, d’au minimum :

• 1m à l’avant de chaque baie (de façon à pouvoir ouvrir la porte avant sans difficulté) • 1m sur chacun des deux flancs de la baie ou du groupement de baies.

• 60cm à l’arrière de chaque baie

## 4.3 EQUIPEMENTS BAIE :

• de panneaux RJ45

• de tiroirs optiques

• de passe-câbles horizontaux

• d’équipements actifs (commutateurs réseaux, autocommutateurs, …)

• de tablettes fixes

• de 2 bandeaux électriques de 9 prises UTE avec un interrupteur et voyant de fonctionnement. Un bandeau sera fixé à l’avant de la baie (voir organisation des baies) et un bandeau sera fixe à l’arrière de la baie

• d’un onduleur rackable de 3Kva.

• Un by-pass manuel permettant de basculer la source d’alimentation des 2 bandeaux de prises entre l’alimentation électrique du site et l’alimentation secourue de l’onduleur.

Le chemin de câble desservant une baie sera composé de fils d'acier inoxydable soudés (« treillis métalliques ») ou en tôle galvanisée ajourée de type "dalle marine" à bords non coupant. Celui-ci partira du plafond jusqu’au sol.

Ses dimensions seront d’au moins 400mmx50mm pour pouvoir recevoir au moins 8 torons de 24 câbles et une fibre optique.

L’usage de goulotte pour la desserte de la baie n’est pas autorisé. Les torons de câbles arrivant par le haut devront être intégrés et fixés dans le chemin de câble jusqu’au sol avant de rentrer à l’arrière de la baie et remonter de façon organisée dans la baie. Ceci permet que le poids du câble soit majoritairement réparti dans le chemin de câble, de simplifier l’organisation des torons dans la baie et d’éviter une tension au niveau des raccordements sur les noyaux des panneaux RJ45.

Pour des opérations de maintenance une réserve de petites fournitures sera constituée et stockée dans le local technique principal :

• 1 kit de visserie (au minimum 100 écrous-cages et vis) pour la fixation des accessoires et équipements.

• 5 passe-câbles horizontal de 1U.

• 1 tablette fixe.

• 1 bandeau électrique de 9 prises UTE avec un interrupteur et voyant de fonctionnement.

• 1 panneau de brassage de 24 RJ45 vide identique aux panneaux installés.

• 24 noyaux RJ45 identiques aux noyaux installés.

Le titulaire devra fournir la fiche technique de la baie.

Organisation de la baie :

Un bandeau de 9 prises électriques sera également présent sur les montants arrière de la baie.

Le câble d’alimentation du bandeau devra disposer de suffisamment de mou pour permettre l’installation du bandeau à n’importe quel emplacement à l’arrière de la baie.

## 4.4 CABLES CUIVRE :

La distribution cuivre sera réalisée à partir de câbles F/FTP, AWG 23 ou AWG 22, de catégorie 6A à minima telle que définie par la norme ISO/IEC 11801 (dernière édition) comprenant 4 paires torsadées monobrins d’impédance caractéristique de 100 Ohms avec un écran individuel par paire et un feuillard de blindage général autour des 4 paires.

Les câbles seront au minimum de catégorie 6A telle que définie par la norme ISO/IEC 11801 (dernière édition) et permettront d’atteindre au minimum les performances « Permanent Link PL2 » de la classe EA telles que décrites dans la norme ISO/IEC 11801 (dernière édition).

La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des câbles électriques.

A défaut de classification particulière du site, il est demandé au titulaire de mettre en œuvre un câble répondant, au minimum, aux exigences de la classification Euroclasse Cca s1 d1 a1.

Le titulaire devra fournir :

• Les certificats de conformité des performances de classe EA du câble selon la norme ISO/IEC 11801 (dernière édition), réalisés par un laboratoire de test accrédité et indépendant.

• La déclaration de performance (DOP) indiquant la classification des caractéristiques de réaction au feu des câbles.

• La fiche technique du câble, indiquant entre autres la vitesse nominale de propagation du câble (N.V.P.).

Connecteur RJ45 :

Le connecteur retenu sera de type RJ45 (prise terminale et panneau de brassage) en conformité avec la norme IEC 60603-7-51 et aura les caractéristiques suivantes :

• Avoir les performances de la catégorie 6A selon la norme IEC 60603-7-51 (connecteurs RJ45 Blindés).

• Compatible avec la norme IEEE 802.3af (POE type 1 classe 0 à 3), IEEE 802.3at (POE type 2 classe 4) et IEEE 802.3bt (POE type 3 et 4, classe de 5 à 8), à savoir permettre la transmission de courant basse tension sur les liaisons de câble en cuivre. • Certifié IEC 60512-99-001, à savoir la capacité des connecteurs à supporter les déconnexions en charge sous POE de type 1 à 2.

• Certifié IEC 60512-99-002, à savoir la capacité des connecteurs à supporter les déconnexions en charge sous POE de type 1 à 4.

• Un capot de blindage métallique (et non en plastique métallisé) permettant la reprise de l’écran du câble à 360°. Les peintures métalliques sont interdites.

• Les fourches arrière des connexions auto-dénudantes devront être protégées afin d'éviter leur déformation lors de la mise en œuvre.

• Un volet de protection (sur le connecteur ou le plastron).

• La configuration des connexions des paires se fera selon le mode de raccordement T568B et les préconisations du fabricant. Le repérage numérique et de couleur reprenant la convention de câblage figurera sur le noyau RJ45.

• Les certificats de conformité, réalisés par un laboratoire accrédité et indépendant, aux normes ISO/IEC 11801 (dernière édition), IEC 60512-99-01 et IEC 60512-99-02 des connecteurs RJ45.

• La fiche technique des connecteurs RJ45

Panneau RJ45 :

Les panneaux RJ45 seront aux dimensions standard 19 pouces pour permettre leur installation dans les baies et d’une hauteur de 1U.

Ils devront pouvoir accueillir 24 connecteurs RJ45 et permettre la mise à la masse automatique de chaque connecteur. Ils devront permettre l’arrimage des câbles sans contrainte excessive sur chacun des câbles.

Chaque emplacement de connecteur sera numéroté de 1 à 24 qu'il soit vide ou occupé.

Le panneau « RJ45 » sera du même constructeur que le système de câblage et devra être adapté aux connecteurs RJ45 du système de câblage.

Entre 2 panneaux RJ45, il sera laissé un emplacement vide (1U) afin qu’un commutateur réseaux 48 ports puisse être insérer pour brasser les 2 panneaux.

Le titulaire devra fournir la fiche technique des panneaux RJ45

Prise terminale :

Les prises au niveau du poste de travail pourront être installées soit en goulotte (dans la partie centrale en goulotte triple compartiments), en boîtier, en encastré ou, si l’aménagement le nécessite, sur des perches ou des potelets.

Les plastrons utilisés pour les prises terminales seront au format 45mm par 45mm ou 22.5mm par 45mm Les prises disposeront d'un volet de protection mobile. Le volet pourra être sur le connecteur ou le plastron.

Les prises seront également équipées d’un système de marquage et d’identification des connecteurs. Un volet de protection transparent amovible protègera l’étiquette d’identification.

Les étiquettes non protégées ne seront pas acceptées. La couleur des plastrons sera blanche sauf spécification contraire écrite par le maître d'œuvre.

Le titulaire devra fournir la fiche technique des prises terminales.

Cordon RJ45 de desserte (côté utilisateur) :

Les cordons RJ45 utilisés côté utilisateur seront certifiés au minimum de catégorie 6A selon la norme ISO/IEC 11801 (dernière édition).

Chaque cordon sera de catégorie 6A et de type U/FTP, composé de 4 paires torsadées d’impédance caractéristique de 100 Ohms et sera équipé d'un connecteur RJ45 à chaque extrémité.

La gaine extérieure sera, de préférence, de couleur blanche ou grise (dans tous les cas, différente de bleue).

Les longueurs des cordons RJ45 pourra être de 1m ou 2m.

## 4.5 CHEMINS DE CABLE :

Les câbles seront posés dans des chemins de câbles au moins 10mm en dessous du bord supérieur des chemins de câbles.

Les chemins de câbles prévus pour les câbles de courants faibles ne devront en aucun cas être partagés avec d’autres ressources (en particulier les câbles de courants forts).

Les chemins de câbles horizontaux seront obligatoirement en tôle galvanisée ajourée de type "dalle marine" à bords non coupants.

Les chemins de câbles verticaux pourront être en fils d'acier inoxydable soudés (« treillis métalliques ») ou en tôle galvanisée ajourée de type "dalle marine" à bords non coupant.

Tous les chemins de câbles seront mis à la terre d'une façon continue, par un conducteur de cuivre nu (non gainé) d'au moins 16 mm² de section, circulant sur l'aile extérieure des chemins de câbles. Ce conducteur sera fixé par bornes laiton non isolées à chaque changement de section et au minimum tous les 5 m, et par collier plastique à chaque mètre.

Les chemins de câbles seront fixés par l'intermédiaire de pendards (simple ou double) avec semelles et console support. Si nécessaire, pour éviter l'inclinaison des pendards, ceux-ci seront renforcés par une jambe de renfort. Pour cette méthode de pose, la fixation sera latérale (ie sur un seul côté) afin de laisser un accès latéral pour la pose et dépose des câbles.

## 4.6 TESTES DES LIAISONS CUIVRE :

Toutes les liaisons RJ45 devront être testées en configuration « Permanent Link sans point de coupure (PL2) » de Classe EA conformément à la norme ISO/IEC 11801 (dernière édition).

- Il est précisé que tout test effectué avec une configuration ou norme différente sera refusée. Typiquement, un test effectué avec la norme EIA/TIA sera refusé.

Tous les tests seront effectués à l'aide d'un testeur, dans sa version logicielle la plus récente à la date du test, comme défini par la norme ISO/IEC 11801 (dernière édition)

Le titulaire devra fournir, avec le rapport de test, une copie du certificat d’étalonnage attestant ainsi que les mesures sont effectuées à l’aide d’un appareil dûment conforme et calibré de moins d’un an au moment de la campagne de test.

Chaque fiche de mesure devra au minimum comporter :

La marque, le type, le numéro de série et la version logicielle du matériel utilisé. La date du test.

- La marque, la référence du câble

- La vitesse nominale de propagation (N.V.P.) du câble

- L’identification du lien.

- La localisation de la pièce où aboutit la liaison (Bâtiment / Pièce)

- Le schéma de câblage (Wire Map)

- La longueur en mètre de la liaison

- Le délai de propagation (Propagation Delay) en ns

- L’écart de propagation (Delay Skew) en ns

- La perte d’Insertion (atténuation/Insertion Loss) en dB

- La paradiaphonie (NEXT : Near End Cross Talk) en dB à une fréquence donnée

- La paradiaphonie cumulée (PS NEXT) en dB à une fréquence donnée

- Le rapport affaiblissement/ diaphonie en dB à l’extrémité éloignée : ACR-F (Attenuation to Crosstalk Ratio, Far-end)

- La somme des effets ACR-F sur chaque paire : PS ACR-F

- Le rapport affaiblissement / diaphonie en dB à l’extrémité proche : ACR-N (Attenuation to Crosstalk Ratio, Near-end)

- la somme des effets ACR-N sur chaque paire : PS ACR-N

- La perte par réflexion (Return Loss) en dB

- La mesure du déséquilibre résistif (POE)

- Les graphes des résultats.

Les têtes de mesures seront adaptées aux mesures à réaliser.

La NVP (Vitesse de propagation nominale) du câble devra avoir été correctement configurée avant de commencer les mesures.

Tout test effectué avec une NVP incorrecte sera refusé et un nouveau test avec la NVP correctement configurée devra être effectué à la charge du titulaire

Pour chaque liaison, les résultats des tests devront être supérieurs aux valeurs de la norme ISO/IEC 11801 (dernière édition) en configuration "Permanent Link" de Classe EA.

Toute liaison dont le résultat d’un des tests est en échec sera refusé

Toutes les mesures seront transmises sous format électronique dans le format natif de l’appareil de test utilisé avec le logiciel permettant leur visualisation.

Toutes les fiches de mesures (avec les courbes) seront également fournies en format PDF imprimable et classées dans l’ordre croissant de l’identification de la liaison.

Un tableau, au format csv, synthétisera l’ensemble des liaisons en précisant pour chaque liaison :

- L’identification de la liaison

- La longueur de la liaison

- La configuration et la norme utilisées pour le test (Permanent Link PL2, Classe EA, ISO/IEC 11801)

- La date du test

- La pire marge

- Le succès ou l’échec du test

Borne Wifi :

Pour une borne Wifi, il convient de prévoir :

- 1 prise RJ45 qui sera installée en faux-plafond via un point de consolidation.

La borne wifi sera connectée à ce point de consolidation via un cordon RJ45 de longueur adaptée.

Une étiquette rappelant l’identification de la prise RJ45 sera collée sur le rail du faux-plafond (côté apparent) à proximité de la position de la prise RJ45 afin de faciliter sa localisation.

Les bornes wifi seront fixées en apparent sur les rails des faux-plafonds

5.   SYSTEME D’ALARME ET DE DETECTION INCENDIE

Le système d'alarme incendie est existant. Il devra être adapté en fonction de la nouvelle implantation des locaux.

Il sera prévu :

- L'adjonction et/ou le déplacement diffuseurs sonores et lumineux,

  - Câbles 2 x 1,5 mm catégorie CR1

- L'adjonction et ou le déplacement de déclencheurs manuels,

  - Câbles 1 paire 8 ou 9/10° catégorie C2 type SYT1