MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES

EXPLOITATION-MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES BÂTIMENTS SUR LE SITE DE SAINT-MANDÉ

QUESTIONS-RÉPONSES (Q-R)

GBM N° 26045

Date et heure limites de réception des offres :

Lundi 7 septembre 2026 à 12h00 (heure de Paris)

Date limite pour poser des questions :

Lundi 24 août 2026

Service responsable de la passation du marché :

Secrétariat général

Service des achats et des marchés

Département des marchés

73, avenue de Paris

94165 SAINT-MANDÉ CEDEX

| N° | Lot / Domaine | Objet | Questions du 30/07/2026 | Réponses du 18/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contractuel | Pénalités | Existe-t-il une franchise ou un délai de carence applicable aux pénalités (25 %/mois + 100 €/constat) ? | Les pénalités applicables sont détaillées dans l’annexe 2 du CCTP (SLA-KPI). |
| 2 | Contractuel | Décret tertiaire / OPERAT | Quelle est l'année de référence et quels sont les objectifs chiffrés du décret tertiaire / OPERAT pour ce site ? | Les objectifs de réductions sont de : 40 % d'ici 2030, 50 % d'ici 2040 et 60 % d'ici 2050. L'objectif est calculé à partir d'une année de référence choisie entre 2010 et 2019. Pour le site de Saint-Mandé l'année de référence est 2018. Les consommations sont corrigées des variations climatiques via les DJU (degrés jours unifiés) qui sont calculés localement à partir des données climatiques de Météo France. |
| 3 | Contractuel | Sous-traitance (DC4) | Une déclaration de sous-traitance (DC4) est-elle exigée dès la remise de l'offre ? | Non, les déclarations de sous-traitance peuvent être remises soit en même temps que l’offre, soit en cours d’exécution du marché. |
| 4 | Organisation | Astreinte | Pouvez-vous communiquer le nombre d'interventions d'astreinte réalisées au cours des dernières années ? | 2024 = 10 interventions d’astreinte. 2025 = 4 interventions d’astreinte. |
| 5 | Organisation / HSE | Habilitation ATEX | Une habilitation ou formation ATEX est-elle requise pour intervenir sur le site (cuve fioul du Bâtiment P) ? | À ce jour, aucune habilitation ou formation ATEX spécifique n'est requise pour intervenir sur la cuve fioul du Bâtiment P, aucun zonage ATEX n'ayant été formellement défini. Les éléments disponibles dans le cadre de l'appel d'offres ne permettent pas d'identifier d'obligation particulière liée à un classement ATEX pour cette installation. |
| 6 | Plomberie | Disconnecteurs | Pouvez-vous confirmer le nombre exact de disconnecteurs (4 a priori) et préciser le diamètre de chacun ? Le CCTP mentionne du DN100 pour les autres disconnecteurs sans les dénombrer. Fréquence de contrôle annuelle à confirmer. | Le nombre exact est 5 : - 1=> Marque : WATTS / Type : BA / Diamètre : 80 (LT EAU BAT B) - 2=> Marque : WATTS / Type : BA / Diamètre : 25 (LT EAU BAT A) - 3=> Marque : HONEYWEILL / Type : BA / Diamètre : 20 (LT EAU BAT B) - 4=> Marque : WATTS / Type : BA / Diamètre : 20 (LT EAU BAT B) - 5=> Marque : CALEFFI / Type : BA / Diamètre : 65 (FOSSES EXTERIEUR) Une visite annuelle est prévue. |
| 7 | Plomberie | Clapets antipollution non contrôlables | Le remplacement est demandé tous les 5 ans : pouvez-vous communiquer la date de pose de chaque clapet ? Elle est indispensable pour établir l'échéancier de remplacement. | Pas de clapets antipollution non contrôlables sur site. |
| 8 | Plomberie | Fosses de relevage & séparateurs hydrocarbures | Pouvez-vous préciser le nombre exact (5 au total a priori) et le volume unitaire des fosses de relevage et des séparateurs à hydrocarbures ? Ils ne sont pas spécifiés dans le CCTP. | Bâtiment A : - 3 fosses de relevage de +/- 1 m3 chacun en sous-sol parking - 1 fosse de relevage de +/- 3 m3 en sous-sol parking - 1 séparateur hydrocarbure de +/- 3m3 Bâtiment B : - 2 fosses de relevage de +/- 3m3 sous-sol -1 local - 1 fosse de relevage de +/- 2m3 |
| 9 | Plomberie | Accès fosses / séparateurs | L'accès aux séparateurs et fosses de relevage est-il possible à moins de 20 à 30 m avec un poids lourd ? À défaut, faut-il prévoir un véhicule surbaissé en navette avec PL à l'extérieur ? | Les deux configurations sont présentes sur le site : certaines fosses sont accessibles à moins de 20 à 30 m avec un poids lourd, mais au moins 2 fosses nécessitent l'utilisation d'un véhicule surbaissé en navette avec le PL restant à l'extérieur. |
| 10 | Plomberie | Séparateurs hydrocarbures — pompage | Confirmez-vous une fréquence de pompage annuelle, complétée par « autant que nécessaire » au sens du CCTP ? Quel est le déclencheur (seuil, contrôle) de ces pompages supplémentaires ? | Oui, une fréquence annuelle est prévue. Les pompages supplémentaires sont réalisés en fonction de l'état de remplissage des ouvrages constaté lors des inspections, notamment lorsque les seuils d'exploitation sont atteints ou pour prévenir tout risque de débordement ou de dysfonctionnement. |
| 11 | Plomberie | Fosses de relevage — visite préventive | La visite préventive trimestrielle (avec vidange annuelle) correspond-elle à un simple contrôle de fonctionnement ou à un contrôle électromécanique avec mesures ? À défaut, un contrôle électromécanique annuel ou semestriel est-il attendu, et « autant que nécessaire » ? | La visite trimestrielle est un contrôle préventif de fonctionnement. Les contrôles électromécaniques avec mesures sont réalisés si nécessaire, en fonction des constats effectués lors des visites et de l'état des équipements. |
| 12 | Plomberie | Analyses de potabilité | Le nombre d'analyses de potabilité est-il réellement proportionnel à la surface des bâtiments ? Il n'existe pas de lien direct : seuls le volume consommé (m³) et le nombre de personnes desservies sont pertinents. Merci de préciser le nombre d'analyses et leur base de calcul (fréquence annuelle sauf surveillance renforcée). | 1 analyse annuelle attendue. |
| 13 | Plomberie | Légionelle | Pouvez-vous préciser le nombre de productions ECS, le nombre de circuits départ/retour concernés, et le nombre de prélèvements attendus sur les terminaux (points d'usage sanitaires) ? Analyses départ et retour à prévoir, fréquence annuelle. | Bâtiment A et Bâtiment B : 1 production. 9 points de prélèvements. Fréquence annuelle. |
| 14 | Plomberie | Réseaux d'eau techniques | Combien de réseaux d'eau technique sont concernés et de quel type ? Y a-t-il présence de glycol ? Quelles analyses d'eau sont attendues sur ces réseaux ? | Pas de présence de glycol. Analyses attendues : analyses physico-chimique (pH, TH, TA, TAC, Fe, Cond…). |
| 15 | Cuisine | Inventaire cuisine | Pouvez-vous fournir la liste et les caractéristiques des équipements de cuisine ? | À l’exception des hottes, les équipements de cuisine ne font pas partie du périmètre du présent marché. Aucun autre équipement de cuisine (appareils de cuisson, laverie, matériels de préparation, etc.) n'est à prendre en charge dans le cadre du présent marché. |
| 16 | Cuisine | Bacs à graisse / séparateurs / bacs à fécule | Le CCTP évoque des bacs à graisse et des séparateurs : s'agit-il du même équipement ou d'équipements distincts ? Existe-t-il également des bacs à fécule ? Merci de préciser le nombre et le type de chaque équipement. | Les prestations de pompage, nettoyage et curage des ouvrages ci-dessous font déjà l’objet d’un marché spécifique en cours. Ce marché ayant été récemment renouvelé, ces prestations ne sont pas incluses dans le périmètre du présent marché : - Pompage et nettoyage d’un bac à graisses de 4 m³ situé entre les bâtiments L et B, toutes les 6 semaines - Pompage et nettoyage d’un bac à fécule de 6 m³ situé entre les bâtiments A et B, tous les trois mois - Curage des réseaux en amont et en aval des bacs sur 5 mètres linéaires |
| 17 | Cuisine | Bacs à graisse — accès & volume | Les bacs sont-ils accessibles par un poids lourd (ou un véhicule surbaissé en complément) ? Quelle est la distance entre le bac et l'emplacement camion, et quel est le volume de chaque bac ? Pompage et curage demandés en semestriel. | Un marché spécifique en cours. Ce marché ayant été récemment renouvelé, ces prestations ne sont pas incluses dans le périmètre du présent marché. |
| 18 | Cuisine | Eaux grasses — fréquence | Le curage des eaux grasses est demandé en annuel, mais le nettoyage des grilles et siphons 2×/an (soit un curage semestriel). Pouvez-vous confirmer la fréquence retenue (semestrielle) et lever cette incohérence ? | Contrôle et nettoyage de la totalité des grilles et siphons de sol du RE deux fois par an. |
| 19 | Cuisine | Siphons | Pouvez-vous préciser le nombre de siphons et le métré linéaire du réseau concerné ? | Environ 18 syphons de sol dont 6 eau grasse. |
| 20 | Cuisine | Hottes & gaines d'extraction | Un relevé sur site du nombre et des dimensions des hottes et gaines est nécessaire. Le nettoyage des hottes est-il réellement demandé en hebdomadaire au CCTP ? Merci de confirmer. Préciser également si les hottes sont simples ou doubles. | Dégraissage hottes : Cuisine centrale : - 1 hotte double inox de 7.0 x 2.0 x 0.8 - 1 capteur de 14 filtres halton - 1 hotte murale inox de 2.5 x 1.2 x 0.8 - 1 capteur de 4 filtres halton + 2 obturateurs Poste 1 : - 1 hotte murale inox de 1.5 x 1.2 x 0.8 - 1 capteur de 2 filtres halton + 1 obturateur - 1 hotte murale inox de 4.0 x 1.2 x 0.8 - 1 capteur de 6 filtres halton + 2 obturateurs - 1 hotte murale inox de 1.0 x 1.2 x 0.8 - 1 capteur de 1 filtre halton + 1obturateur - Poste 3 : - 1 hotte murale inox de 1.5 x 1.2 x 0.8 - 1 capteur de 2 filtres halton + 1 obturateur - 1 hotte murale inox de 1.0 x 1.2 x 0.8 - 1 capteur de 1 filtre halton + 1 obturateur - Plonge : - 1 hotte inox plonge 1.5 x 1.2 x 0.6 - 1 hotte inox plonge 1.5 x 1.2 x 0.6 Prévoir minimum 4 visites par an (une visite trimestrielle). - Dégraissage des gaines et extracteurs : - 1 ensemble de réseaux de gaines horizontales reprenant les hottes de cuisine circulant en faux plafond - 2 gaines verticales - 2 caissons d’extraction en local - VEX10 - VEX |
| 21 | Cuisine | Filtres de hottes | Combien de filtres sont à nettoyer et de quel type (maille ou choc) ? Une permutation hebdomadaire est-elle demandée ? | 26 filtres à choc. Le nettoyage et la permutation hebdomadaire des filtres sont réalisés par les équipes de la cantine. En conséquence, cette prestation est exclue du périmètre du présent marché. |
| 22 | Cuisine | Réseaux d'extraction & extracteurs | Combien de réseaux d'extraction et d'extracteurs équipent les cuisines ? Le dégraissage du réseau est demandé en semestriel : confirmez-vous ? | - Dégraissage des gaines et extracteurs : - 1 ensemble de réseaux de gaines horizontales reprenant les hottes de cuisine circulant en faux plafond - 2 gaines verticales - 2 caissons d’extraction en local - VEX10 - VEX - Oui, le dégraissage du réseau est demandé en semestriel. |
| 23 | Cuisine | Réseau d'extraction — métré | Pouvez-vous fournir le métré du réseau d'extraction (horizontal + vertical) et la différence d'altimétrie entre l'extracteur et les hottes (nombre d'étages traversés) ? | Les hottes de cuisine sont situées au R+1 et les extracteurs au LT R+2. La différence d'altimétrie entre les hottes et les extracteurs correspond donc à un niveau, soit un étage traversé. |
| 24 | Cuisine | Réseau d'extraction — trappes d'accès | Le réseau d'extraction et ses trappes d'accès sont-ils accessibles pour le dégraissage ? Combien de trappes d'accès et où sont-elles situées ? | 5 trappes accessibles. |
| 25 | Cuisine | Disconnecteur DN100 | Un disconnecteur DN100 en cuisine paraît surdimensionné : s'agit-il plutôt d'un disconnecteur de protection incendie (RIA / sprinkler) ? Dans ce cas, un clapet EA devrait être en place. Merci de préciser la nature exacte et la fonction de cet équipement. | Pas de disconnecteur en DN 100. La cuisine est en 80. |
| 26 | CVC | Appoint glycol / fluides | Pouvez-vous communiquer les volumes d'appoint de glycol et de fluide frigorigène des dernières années ? | Pas de glycol. Fluide frigorigène sur 2025/2026 : appoint de 34,73KG. |
| 27 | CVC | Taux de glycol | Quel est le taux de glycol actuel dans les réseaux concernés ? | Pas de glycol. |
| 28 | Géothermie | Maintenance en place | Quel est le contrat / plan de maintenance actuellement en place sur les installations de géothermie ? | Les installations de géothermie font actuellement l’objet du plan de maintenance suivant : - Puits de géothermie du bâtiment B : 4 visites de maintenance préventive par an, complétées par une analyse d’eau annuelle - Puits de géothermie du bâtiment A : 12 visites de maintenance préventive par an Ces visites comprennent les contrôles et opérations nécessaires au bon fonctionnement des installations, conformément aux exigences d’exploitation. |
| 29 | Géothermie | Visite quinquennale | Quelle est la date de la dernière visite quinquennale des puits de géothermie ? | Pour le puit de géothermie du bâtiment B, la visite est à prévoir pour 2027. |
| 30 | Énergies renouvelables | Panneaux solaires | Des panneaux solaires sont-ils présents ? Quel est leur contrat / plan de maintenance actuel et sont-ils inclus dans le périmètre du marché ? | Oui, le site est équipé de panneaux solaires et de panneaux photovoltaïques, lesquels sont inclus dans le périmètre du marché (une visite annuelle). |
| 31 | Sécurité incendie | Extincteurs | Combien d'extincteurs équipent le site ? Merci de confirmer le nombre. | Environ 364. L’inventaire des extincteurs est ajouté au DCE (annexe 1.5 du CCTP). |
| 32 | Sécurité incendie | Colonnes sèches | Pouvez-vous préciser le diamètre des colonnes sèches et le nombre d'étages desservis ? | 6 colonnes sèches / DN 80. |
| 33 | Levage | Nacelle Bât. B | Pouvez-vous préciser la marque et le type de la nacelle du Bâtiment B ? | Marque : Tractel / Type : Venus 213 B. |
| 34 | Travail en hauteur | Lignes de vie / points d'ancrage | Pouvez-vous communiquer les caractéristiques techniques des lignes de vie et points d'ancrage (localisation, type, dernière vérification) ? | Bâtiment A : - 2 points d'ancrage fixes situés au-dessus du sas d'entrée - Type : dispositif d'ancrage fixe EN 795 Type A - Support béton avec fixation par résine de scellement - Dernière vérification périodique : 18 juin 2025 (Bureau Veritas) Bâtiment B : - 1 ligne de vie horizontale de marque SECURLINE située au-dessus du monte-charge - Type : support d'assurage flexible (ligne de vie horizontale) - Longueur approximative : 11 m - 2 ancrages terminaux et 1 ancrage intermédiaire - Dernière vérification périodique : 18 juin 2025 (Bureau Veritas) |
| 35 | Site / Logistique | Stationnement | Un stationnement est-il mis à disposition pour les véhicules d'intervention sur site ? | Oui. |

| N° | Lot / Domaine | Objet | Questions du 06/08/2026 | Réponses du 18/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Cuisine | Chambres Froides | Devons-nous assurer la maintenance des chambres froides avec un spécialiste, ou uniquement la maintenance des condenseurs, comme indiqué à l'article 3.14.2 du CCTP ? | La maintenance complète des chambres froides de cuisine, avec un spécialiste, est à la charge du titulaire, indépendamment des prescriptions spécifiques établies au 3.14.2 du CCTP. |
| 37 | Astreinte | Délai intervention | Le CCTP mentionne un délai d'intervention d'une heure en cas d'astreinte, ce qui est relativement court. S'agit-il d'une exigence impérative, ou êtes-vous ouverts à une proposition avec un délai d'intervention de deux heures, comme cela est souvent pratiqué ? | Le délai d’intervention d’une heure en cas d’astreinte constitue une exigence à respecter pour les installations dites sensibles, notamment les équipements de type Data Center. L’objectif est de garantir la continuité d’exploitation et la sécurisation des équipements rapidement. |
| 38 | Data Center | Entretien particulier | Devons-nous prévoir une prestation annuelle de nettoyage et de dépoussiérage des planchers techniques du Data Center ? | Non, cette prestation est déjà à la charge de notre service informatique. |
| 39 | Verrière | Confirmation | Pouvez-vous confirmer qu'il n'y a pas de verrière sur le site à entretenir ? | Il n'y a pas de verrière sur le site à entretenir. |
| 40 | Sprinkler | Spécificité | Pourriez-vous détailler les équipements sprinkler sur le site ? | Il n'y a pas d'installation de sprinklers sur le site. Il s'agit d'un système d'extinction automatique par brumisation. Concernant le nombre de têtes de brumisation : - Salle serveur 3ème étage Météo France : 10 têtes en ambiance et 18 têtes sous plancher technique - Local serveur SS IGN : 3 têtes en ambiance et 7 têtes sous plancher technique |
| 41 | Plomberie | Curage des réseaux | Demandez-vous un curage des réseaux EU/EV/EP dans le contrat ? Si oui, quelle est la fréquence et les mètres linéaires associés ? | La prestation de curage des réseaux EU/EV/EP est bien prévue dans le cadre du marché. Toutefois, elle n'est pas incluse au titre des prestations préventives forfaitaires. Les interventions de curage seront réalisées uniquement de manière corrective, sur demande ou en fonction des besoins constatés, et seront facturées sur la base des prix unitaires du BPU. En conséquence, aucune fréquence d'intervention n’est définie contractuellement. |

| N° | Questions du 06/08/2026 |  | Réponses du 18/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Il est mentionné au cahier des charges l’entretien des extincteurs mais ceux-ci n’apparaissent pas dans les listes d’équipements. Confirmez-vous que nous devons les maintenir et, si oui, pouvez-vous transmettre les quantitatifs ? | L’entretien des extincteurs est inclus dans le périmètre du présent marché. Environ 364. L’inventaire des extincteurs est ajouté au DCE (annexe 1.5 du CCTP). |  |
| 43 | Nous avons des équipements du bâtiment J dans la liste « J-P ». Devons-nous les prendre en compte ? À quoi fait référence le bâtiment J qui est aujourd’hui remplacé par un parking ? | Le bâtiment J a été démoli et n'existe plus à ce jour. Il sera remplacé par un parking. Par conséquent, les équipements référencés dans l'inventaire du bâtiment J ne sont pas à prendre en compte et sont exclus du périmètre du présent marché (l’annexe 1.2 du CCTP a été modifiée pour détailler uniquement les équipements du bâtiment P). |  |
| 44 | Confirmez-vous que nous devons l’entretien des brises soleil du bâtiment A ? Aucune quantité n’est indiquée dans le listing. | Le bâtiment A dispose de : - 1 267 volets bois manœuvrables manuellement, avec lames non orientables - 606 écrans vitrés en façade Nord |  |
| 45 | Il est indiqué au cahier des charges l’entretien d’équipements de cuisine (Prestation restaurant SILOG). Pouvez-vous transmettre le listing précis des installations à prendre en charge ? | À l’exception des hottes, les équipements de cuisine ne font pas partie du périmètre du présent marché. Aucun autre équipement de cuisine (appareils de cuisson, laverie, matériels de préparation, etc.) n'est à prendre en charge dans le cadre du présent marché. |  |
| 46 | Concernant les portiques antivol de la boutique du bâtiment B, confirmez-vous que nous devons les maintenir et, si oui, indiquer les caractéristiques et la marque de ces équipements ? Ceux-ci étant intégrés dans le lot sûreté, confirmez-vous par ailleurs que nous les intégrons dans la tranche optionnelle 2 ou bien dans la tranche ferme ? | Non, les portiques antivols de la boutique du bâtiment B sont exclus du présent marché et ne sont donc pas à prendre en compte dans votre offre. |  |
| 47 | Confirmez-vous que le remplacement de filtres des terminaux est bien à prévoir de manière semestrielle ? | Oui, le remplacement de filtres des terminaux est bien à prévoir de manière semestrielle. |  |

| N° | Questions du 07/08/2026 |  | Réponses du 18/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | Auriez-vous à disposition la liste exacte des extincteurs (type/quantitatif) ? | Environ 364. L’inventaire des extincteurs est ajouté au DCE (annexe 1.5 du CCTP). |  |
| 49 | Les portes coupe-feu mentionnées dans les listes d’équipements sont asservies à la centrale de détection incendie ? | Oui. |  |

| N° | Questions du 10/08/2026 |  | Réponses du 25/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Est-ce que les baies informatiques (armoires 19", câblage actif informatique), situées dans les salles serveurs et le Data Center (bâtiment P), sont incluses au marché ? | NON |  |
| 51 | Est-ce que l'installation d'air comprimé du bâtiment B (LT : compresseurs KAESER AS.31, sécheur HIROSS, capacités de stock) est incluse au périmètre du présent marché ? Si oui, peut-on avoir plus de détails sur ces équipements ? | Les références à un local compresseur dans le bâtiment B (fichier annexe 1.1) sont erronées, cette installation n’existe plus. |  |
| 52 | Pourriez-vous préciser le nombre de sondes géothermiques, la profondeur du/des forages et les caractéristiques techniques du doublet géothermique du bâtiment A ? | Pour le bâtiment A : La profondeur des puits est de : - F1 = 41 m - F2 = 55.30 m Forage pompage 20,52m, forage d’injection 10,31m Pour mémoire sur le bâtiment B : 2 sondes par puits (1 T° et 1 Niveau) Production le niveau statique non perturbé 20,13m et 18,72m pour l’injection. |  |
| 53 | Pourriez-vous confirmer le nombre total d'extincteurs portatifs (par type : eau pulvérisée, CO2, poudre) répartis sur les bâtiments A, B et P du site ? | Environ 364. L’inventaire des extincteurs est annexé au présent questionnaire. |  |
| 54 | Pourriez-vous préciser le nombre de réseaux EG/ECC/ECS et le volume (nombre de point de prélèvements) des réseaux / légionnelle - potabilité ? | - P=1 réseau chaud - A = 1 réseau change Over - 1 réseau Dry - 1 réseau EC - 1 réseau EG - 32 réseaux plafond rayonnant - B= 1 réseau EG - 3 réseaux EC - 1 réseau condenseur TFP Voir la réponse 12 et 13 |  |
| 55 | Pourriez-vous préciser le nombre de séparateurs hydrocarbure ? | 1 |  |
| 56 | Pourriez-vous confirmer si les lignes de vie font partie du contrat ? Si oui, pourriez-vous donner les détails (surface, type...) ? | Oui les lignes de vie sont incluses au contrat. Bâtiment A : - 2 points d'ancrage fixes situés au-dessus du sas d'entrée ; - Type : dispositif d'ancrage fixe EN 795 Type A ; - Support béton avec fixation par résine de scellement ; - Dernière vérification périodique : 18 juin 2025 (Bureau Veritas). Bâtiment B : - 1 ligne de vie horizontale de marque SECURLINE située au-dessus du monte-charge ; - Type : support d'assurage flexible (ligne de vie horizontale) ; - Longueur approximative : 11 m ; - 2 ancrages terminaux et 1 ancrage intermédiaire ; Dernière vérification périodique : 18 juin 2025 (Bureau Veritas). |  |
| 57 | Quelle est la longueur du conduit hotte cuisine et la fréquence du curage par an ? | Les hottes de cuisine sont situées au R+1 et les extracteurs au LT R+2. La différence d'altimétrie entre les hottes et les extracteurs correspond donc à un niveau, soit un étage traversé. Dégraissage des hottes : 4 fois/an Dégraissage des gaines et extracteurs : 2 fois/an |  |
| 58 | Pourriez-vous confirmer si les bacs à graisse cuisine sont compris dans le marché ? Si oui, le nombre exact PEC ? | Les bacs à graisse ne sont pas inclus dans le périmètre du marché |  |
| 59 | Pourriez-vous confirmer que dans la cuisine on prend uniquement les 3 groupes froid en charge ? | Conformément à l’article 3.14.1, le périmètre de prise en charge cuisine concerne : - Les chambres froides et évaporateurs sur le réseau bâtimentaire (préparation froide, local déchet, etc.) or matériel mobilier type vitrine froide, armoire froide, etc. - L’extinction automatique cuisine, - La production et distribution ECS, - Les gaines d’extraction hottes, De même, l’ensemble des équipements techniques du bâtiment (SSI, BAES, éclairages, sanitaires, installations électriques, menuiserie & robinetterie, etc.) est à charge du titulaire dans les locaux cuisine. Seule la maintenance du matériel spécifique de cuisine (fours, sauteuses, plonges, etc.) est hors du périmètre marché. |  |
| 60 | Les gâches électriques et ventouses magnétiques apparaissent à la fois en tranche ferme (art. 3.2.8) et en tranche optionnelle 2 (Chapitre 5). Pourriez-vous préciser la ligne de démarcation entre ces deux périmètres ? | La tranche ferme (article 3.2.8) couvre la fourniture, la pose et le remplacement – raccordement compris - des équipements terminaux de portes (gâches électriques, ventouses, digicode, etc.), hors interventions sur les UTL et logiciels de contrôle d’accès. La tranche conditionnelle (chapitre 5) couvre le paramétrage ainsi que les dispositifs et circuits d’asservissement. |  |
| 61 | Pourriez-vous préciser le nombre total de points de contrôle d'accès (lecteurs de badges, digicodes, gâches électriques, ventouses…) répartis par bâtiment (A, B, P), ainsi que la répartition entre portes intérieures et extérieures ? | Bât P : 14 lecteurs Bât B : 25 lecteurs Bât A : 35 lecteurs + 6 portiques 8 digicodes + 2 consoles Gâches électriques (locaux VDI + porte parlière) Bât A et Bât P Ventouses : bureaux + locaux techniques + portes des entrées des bâtiments A/B/P |  |
| 62 | Pourriez-vous préciser le nombre de fosses de relevage présentes sur le site ainsi que le volume utile de chacune d’elles, afin de permettre d’estimer les prestations de curage et d’évacuation des matières ? | Bâtiment A : 3 FOSSES DE RELEVAGE DE +/- 1 M3 CHACUN EN SOUS-SOL PARKING 1 FOSSE DE RELEVAGE DE +/- 3 M3 EN SOUS-SOL PARK 1 SEPARATEUR HYDROCARBURE DE +/- 3M Bâtiment B : 2 FOSSE DE RELEVAGE DE +/- 3M3 SOUS-SOL -1 1 FOSSE DE RELEVAGE DE +/- 2M3 |  |

| N° | Question du 11/08/2026 |  | Réponse du 25/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Serait-il possible de reporter la date de remise des offres au 21 septembre 2026 ? | NON |  |

| N° | Questions du 13/08/2026 |  | Réponses du 25/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | Pourriez-vous apporter quelques précisions sur le bâtiment P (local info data center). Quel type de GAZ : GAZ Inerte (Ex : IG55, IG100, IG01, IG541), GAZ Inhibiteur (Ex : FK5-1-12, HFC-227, FM200) ? | Le gaz d’extinction du datacenter bâtiment P est de type : FK5-1-12 (ou NOVEC 1230) + AZOTE(CE231-783-9) |  |
| 65 | 4 réservoirs modulaires ou 4 réservoirs sur châssis centralisé ? Le système de détection est-il composé de détecteurs ponctuels ou du Détecteur de Fumée Haute Sensibilité ? | Le système d’extinction du datacenter bâtiment P est composé de DFHS |  |
| 66 | Combien de détecteurs repartis sur combien de volumes (Ambiance, Faux plafond, Faux plancher) ? L’installation comporte-t-elle un DECT (Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation) ? | Le système d’extinction du datacenter bâtiment P dispose d’un DECT associé au SSI, dans le local TGBT au RDC 2 détecteurs optiques sur réseau d’aspiration faux-plancher + 2 détecteurs sur réseau d’aspiration ambiance (en plafond) |  |
| 67 | Combien de panneaux lumineux et de sirènes comporte le local informatique ? Combien d’accès et donc de déclencheurs manuels double action (jaunes) comporte le local informatique ? | Le datacenter du bâtiment P dispose de … 2 accès (avec 2 DM) 4 sirènes 8 panneaux lumineux |  |
| 68 | Le DECT télécommande-t-il des asservissements (Ex : Coupure Force, Contrôle d’Accès, Arrêt ventilation) ? Le DECT est-il associé au SSI ou comporte-t-il un Tableau de Report d’Extinction ? | DECT du datacenter bâtiment P est associé au SSI |  |
| 69 | Pourriez-vous préciser des informations sur le PROFOG-AUTOFOG : À quel niveau se situe l’installation de Déluge ? Que protège le système PROFOG (Groupe Électrogène, Local Électrique, Local Stockage) ? | Le système PROFOG concerne le bâtiment A : Concernant le nombre de têtes de brumisation : - Salle serveur 3ème étage Météo France : 10 têtes en ambiance et 18 têtes sous plancher technique - Local serveur SS IGN : 3 têtes en ambiance et 7 têtes sous plancher technique NB : l’inventaire détaille 3 installations, la dernière (Bat A, 4e étage) a été déposée en juillet 2026). |  |
| 70 | Le système de détection est-il composé de détecteurs ponctuels ou du Détecteur de Fumée Haute Sensibilité ? Combien de détecteur et quelles sont leurs technologies (Fumée, Flamme, Chaleur) ? | Le système d’extinction du datacenter bâtiment P est composé de DFHS 2 détecteurs optiques sur réseau d’aspiration faux-plancher + 2 détecteurs sur réseau d’aspiration ambiance (en plafond) |  |
| 71 | L’installation comporte-t-elle un DECT (Dispositif Électrique de Commande et de Temporisation) ? Combien de panneaux lumineux et de sirènes comporte l’installation ? | Le système d’extinction du datacenter bâtiment P dispose d’un DECT associé au SSI, dans le local TGBT au RDC 4 sirènes 8 panneaux lumineux |  |
| 72 | Combien d’accès et donc de déclencheurs manuels double action (jaunes) comporte l’installation ? Le DECT télécommande-t-il des asservissements (Ex : Coupure Force, Contrôle d’Accès, Arrêt ventilation) ? | Le datacenter du bâtiment P dispose de 2 accès (avec 2 DM) DECT du datacenter bâtiment P est associé au SSI |  |
| 73 | Le DECT est-il associé au SSI ou comporte-t-il un Tableau de Report d’Extinction ? Le système Déluge est-il composé de trois installations différentes ? | DECT du datacenter bâtiment P est associé au SSI Le système d’extinction du bâtiment P est dissocié en deux installations différentes : datacenter (6 bouteilles) et onduleur (1 bouteille). NB : c’est le bâtiment A qui disposait de 3 installations PROFOG distinctes, dont une a été déposée en juillet 2026. |  |
| 74 | Le système Déluge est-il connecté sur le réseau d’eau de ville ou sur les 3 réservoirs de chasse de 80 litres 200 bar ? | Les systèmes de PROFOG du bâtiment A sont connectés à des réservoirs. |  |
| 75 | Les annexes indiquent plusieurs GTB/GTC mais ne précisent pas le nombre de points, marque, modules E/S, licences et versions logicielles. Pouvez-vous transmettre ces éléments pour permettre un chiffrage homogène ? | Le site dispose de deux GTB : - Bâtiment A ESME (ex deltadore), une migration de l’ancien superviseur (Trilogie Manager) vers le nouveau (Planète Manager) est en cours sur cette GTB, qui est actuellement à cheval sur deux postes (nouvelle version + ancienne qui centralise encore 8 bus) Bâtiment B/P SYS&COM |  |

| N° | Question du 14/08/2026 |  | Réponse du 25/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | Le DCE mentionne plusieurs centrales incendie/détection incendie. Pouvez-vous confirmer le nombre exact de centrales concernées par le marché ainsi que leurs marques et références ? | Bâtiment A : - 1 centrale DEF (type : CASSIOPEE FORTE) (2 installations d’extinction automatique (la 3e indiquée dans l’inventaire a été déposée en juillet 2026) de type PROFOG-AUTOFOG par brumisation sur réservoir 500L avec cartouche azote 80L 200bar.) Bâtiment B : - 1 centrale DEF (type : CASSIOPEE FORTE) Bâtiment P : - 1 centrale SIEMENS (type : FC2020) (1 installation d’extinction automatique par gaz NOVEC 1230 + azote, comprenant deux locaux indépendants 6x80L dans le datacenter et 1x80L dans le local onduleur.) |  |
| 77 | Pouvez-vous préciser la typologie des 282 portes coupe-feu : portes battantes simples, doubles, coulissantes, asservies au SSI et portes DAS ? | Détail non disponible. |  |
| 78 | Pouvez-vous confirmer le nombre exact de DAC inclus dans le périmètre de maintenance ainsi que leur marque et référence ? | DAC (Dispositif Adaptateur de Commande - évacuation des fumées) : Bât A : 8 (2 rdc MF/2 rdc IGN) et (2 terrasses côté MF et 2 terrasses côté IGN) Bât B : 6 (3 rdc et 3 terrasses) Bât P : 2 (1 rdc et 1 6ème) |  |
| 79 | Pouvez-vous confirmer le nombre de DAD avec détecteur et exutoire à fumée asservi concernés par le marché ainsi que leur localisation ? | DAI (détecteur automatique d'incendie), pas de DAD : Bât A : 550 (DEF) Bât B : 5 (DEF) Bât P : 27 (Siemens) DM (déclencheur Manuel) : Bât A : 51 Bât B : 5 Bâ P : 21 |  |
| N° | Question du 24/08/2026 |  | Réponse du 28/08/2026 |
| 80 | Domaine Historique exploitation / GMAO : Afin de fiabiliser le dimensionnement des moyens humains et la charge de maintenance corrective, pourriez-vous transmettre un export anonymisé des 24 derniers mois de la GMAO SAMFM ou, à défaut, une synthèse issue des RMA indiquant par lot technique : nombre de BT préventifs et correctifs, heures associées, interventions réitérées, délais moyens d’intervention et de remise en état, pannes majeures et interventions sous-traitées ? | Le rapport d’exploitation couvrant la période du 01/01/2024 au 01/01/2026, extrait de la GMAO SAMFM, est joint en annexe au présent questionnaire. |  |
| 81 | Domaine État initial / responsabilité : Pouvez-vous confirmer que les anomalies, réserves ou remises à niveau préexistantes identifiées lors de l’état des lieux de prise en charge seront distinguées des obligations courantes du nouveau titulaire et, lorsqu’elles ne relèvent pas du forfait, feront l’objet d’un traitement ou chiffrage spécifique ? | Les anomalies, réserves ou remises à niveau préexistantes identifiées lors de l’état des lieux de prise en charge ne seront pas imputables à la responsabilité du nouveau titulaire. Elles n’en demeurent pas moins incluses dans son périmètre de maintenance préventive et corrective. Le cas échéant, pièces et main d’œuvre de remplacement seraient hors forfait. Les fournitures et consommables ainsi que la petite main d’œuvre d’entretien (assimilable à des niveaux 1 et 2) restent forfaitaires. Au titre de l’article 2.2.5, il revient notamment au titulaire de remettre les devis de remise en état/conformité sous un mois (sauf validation conjointe au cas par cas d’un report lié à la soutenabilité budgétaire pour la personne Publique, actant d’un calendrier différé d’actions). |  |
| 82 | Domaine Pièces > 250 € : Concernant les pièces de rechange d’un coût unitaire supérieur à 250 € HT, pouvez-vous préciser la règle applicable à la main-d’œuvre, aux déplacements et à la livraison ? L’article 2.13.2 indique que ces coûts restent dus par le titulaire pour les opérations de maintenance de niveaux 1 à 4, tandis que l’article 3.1.7 prévoit la possibilité d’intégrer de la main-d’œuvre externe au devis dans certains cas. Merci de confirmer la règle de facturation applicable. | L’article 2.13.2 concerne spécifiquement la fourniture de pièces de rechange. Dans le cadre de la maintenance corrective confiée au titulaire, la main d’œuvre, les déplacements et la livraison sont forfaitaires, y compris pour les pièces >250€. L’article 3.1.7 concerne : - Les opérations de maintenance non-forfaitaire, - Les travaux d’amélioration ou d’entretien, Dans le premier cas, les « opérations de maintenance » non-forfaitaires sont potentiellement à distinguer des « fournitures de pièces » non forfaitaires, s’inscrivant au titre d’une opération forfaitaire. Par principe, ces opérations sont réalisées par la permanence d’exploitation du titulaire, déjà valorisée au titre de son forfait. Lorsque ces interventions ne sont absorbables par l’équipe de permanence du titulaire sans nuire à son activité (ex : remplacement préventif d’ampleur, etc.) le recours à du personnel de renfort peut être valorisé. Il est entendu que dans le cas spécifique de travaux d’amélioration les pièces, y compris en <250€ ne sont pas forfaitaires. |  |
| 83 | Domaine Consommables / pièces ≤ 250 € : Afin d’estimer le forfait de pièces et consommables, pouvez-vous communiquer, pour les deux dernières années, le montant annuel et si possible le détail des consommables et pièces de rechange d’un coût unitaire inférieur ou égal à 250 € HT consommés sur le marché ? | La personne publique ne dispose pas de cette information. |  |
| 84 | Domaine Stock : Pouvez-vous transmettre l’inventaire et la valorisation actuels du “stock PP”, ainsi que la liste des pièces stratégiques ou de première urgence actuellement stockées sur le site et destinées à être mises à disposition du futur titulaire ? | La personne publique ne dispose pas d’un inventaire valorisé. Les stocks PP existant sont à la marge et le titulaire peut les considérer comme inexistant. |  |
| 85 | Domaine Inventaires non exhaustifs : Le CCTP précise que les listes d’équipements fournies en annexe ne sont pas exhaustives. Pouvez-vous confirmer que tout écart significatif de quantité ou tout équipement non inventorié découvert contradictoirement lors de la prise en charge pourra faire l’objet d’un ajustement du périmètre et, le cas échéant, d’un ajustement financier ? | Tout écart significatif pourra faire l’objet d’une étude d’avenant. Le Titulaire est sur le principe réputé avoir connaissance des installations principales par le biais de sa visite. |  |
| 86 | Domaine Heures hors horaires : Les 50 heures annuelles d’interventions hors heures ouvrées incluses au forfait constituent-elles une enveloppe globale pour l’ensemble de la tranche ferme ? Incluent-elles notamment les arrêts techniques électriques annuels et les opérations programmées susceptibles d’être réalisées de nuit ou le week-end ? Pouvez-vous communiquer le volume réellement consommé sur les deux dernières années ? | Les 50h annuelles ont vocation à couvrir les arrêts techniques et maintenances lourdes ou intrusives (ex : test des différentiels). Il s’agit d’une nouvelle clause qui n’existait pas dans le précédent marché, la personne publique ne dispose donc d’aucun historique. |  |
| 87 | Domaine Bâtiment P – inventaire : L’annexe 1.2 actualisée du bâtiment P comporte encore plusieurs informations non renseignées. Pouvez-vous compléter ces informations ? | La personne publique ne dispose pas des informations exhaustives sur cet inventaire. |  |
| 88 | Domaine Onduleurs / batteries : Le CCTP prévoit que la maintenance des onduleurs inclut le remplacement des batteries. Pouvez-vous communiquer pour l’ensemble des UPS du périmètre le type, la capacité, la date de mise en service ou de dernier remplacement des batteries, les résultats des derniers tests de capacité et les dates prévisionnelles de remplacement ? | Le fichier récapitulant les caractéristiques des onduleurs est annexé au présent document. À titre d'information, la commande relative au remplacement des deux onduleurs de 160 kVA du Data Center est en cours. |  |
| 89 | Domaine Géothermie : Pouvez-vous confirmer que la quinquennale du bâtiment A est bien à réaliser au cours de la première année et préciser la date de la dernière opération réalisée ? | La prestation est à prévoir dans la première année du marché. |  |
| 90 | Domaine Extincteurs : Pouvez-vous confirmer si le remplacement de ces appareils en 2027 est inclus dans le forfait de maintenance ou s’il fera l’objet d’une prestation hors forfait / d’un bon de commande ? Plus généralement, les renouvellements liés à l’âge ou à une évolution réglementaire sont-ils hors forfait ? | A défaut de spécification au CCTP, le cas commun s’applique : - Les remplacements sans fluor au titre de l’évolution réglementaire s’assimilent à une mise en conformité sur une réserve préexistante. Ces remplacements sont donc hors forfait à traiter par bon de commande. - Les remplacements d’extincteurs lié à leur âge entrent en revanche dans le cadre de la maintenance, et la synthèse annexée au DCE permet d’en anticiper les volumes. Ces remplacements sont donc au titre du forfait (dès lors que les extincteurs sont bien <250€). |  |
| 91 | Domaine Chambres froides : Pouvez-vous préciser avant la remise des offres si le titulaire doit assurer la maintenance complète des chambres froides ou uniquement celle des équipements/condenseurs visés au CCTP, et transmettre dans ce cas la liste exacte des équipements concernés ? | La maintenance complète des chambres froides de cuisine (y compris les 12 évaporateurs), avec un spécialiste, est à la charge du titulaire. |  |
| 92 | Domaine Tranche optionnelle 2 – frontière de périmètre : Merci d’indiquer précisément quels composants doivent être chiffrés dans chacune des deux tranches. | La tranche ferme (article 3.2.8) couvre la fourniture, la pose et le remplacement – raccordement compris - des équipements terminaux de portes (gâches électriques, ventouses, digicode, etc.), hors interventions sur les UTL et logiciels de contrôle d’accès. La tranche optionnelle (chapitre 5) couvre le paramétrage ainsi que les dispositifs et circuits d’asservissement. |  |
| 93 | Domaine Ascenseurs – téléalarme : Concernant la téléalarme des ascenseurs et le dégagement 24h/24, pouvez-vous préciser si les abonnements téléphoniques/SIM, liaisons de téléalarme et éventuels services de télésurveillance sont à la charge du titulaire dans la tranche optionnelle n°1, et communiquer le dispositif actuellement en place ? | Oui, dans le cadre de la tranche optionnelle n°1, les abonnements téléphoniques/SIM, les liaisons de téléalarme ainsi que les éventuels services de télésurveillance sont à la charge du futur titulaire. Le dispositif actuellement en place est composé d'une téléalarme avec kit GSM Data Voice permettant la gestion simultanée des appels d'urgence et des transferts de données. Les lignes de téléalarme sont supervisées 24h/24 par le centre d'appel Otis Line. A titre d’information, le marché assesseurs vient d’être renouvelé pour une période de 18 mois. |  |