## Bilan des puissances
Bilan de puissance CPAM ANDREZIEUX
[8 empty] | Puissance total en kW |  | 9.1139
[10 empty] | 2 | 4.35
| Les puissances sont données qu'à titre indicatif | [6 empty] | Intensité absorbé en A |  | 39.6457
| Désignation | Nbr | Puissance nominal des recepteurs | Cos j | Rendement h | Coefficient cos j et rendement | coefficient d'utilisation | Puissance en kW | Intensité absorbé | Intensité nominal
1 | Climatisation réversible | 1 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.4 | 14.79 | 6 |  | 0 | 6
2 | VMC simple flux | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.6525 | 6
3 | Centrale contrôle d'accès | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 3.48 | 6 |  | 20 | 25
4 | Alarme anti-intrusion | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.1111 | 1 | 0.55556 | 2.4167 | 6
5 | Centrale incendie | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1111 | 1 | 1.1111 | 4.8333 | 6 |  | 25 | 32
6 | Chauffe eau 15 L | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 6.96 | 6 |  | 40 | 50
7 | Prise 16A 2P+T | 34 | 0.15 | 0.8 | 1 | 1.25 | 0.3 | 1.9125 | 8.3194 | 6
8 | Dalle LED encastrée | 7 | 0.036 | 0.92 | 1 | 1.087 | 0.8 | 0.21913 | 0.95322 | 6 |  | 80 | 100
9 | Luminaire DOWNLIGHT LED | 13 | 0.036 | 0.92 | 1 | 1.087 | 0.8 | 0.40696 | 1.7703 | 6
10 | Réglette LED | 1 | 0.045 | 0.92 | 1 | 1.087 | 0.8 | 0.03913 | 0.17022 | 6 |  | 200 | 250
11 | Portes automatiques | 2 | 0.07 | 0.9 | 1 | 1.1111 | 1 | 0.15556 | 0.67667 | 6
12 | Volets roulants | 2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1 | 0.5 | 2.175 | 6 |  | 250
| Pour l'ensemble du coffret |  | Total des intensités | Coefficient de simultanéité | Coefficient d'extentions | Intensité absorbé | Intensité nominal
|  |  | 47.1972 | 0.7 | 1.2 | 39.6457 | 32
Note on G12: Le facteur de puissance autrement dit le cos j d'un appareil électrique inductif est égal au rapport de la puissance active P (kw) sur la puissance apparente S (kVA) et peut varier de 0 à 1.
Note on J12: ce facteur peut-être estimé en moyenne à 0,75 pour les moteurs. Pour l'éclairage et le chauffage, il sera toujours égal à 1.

## Ka
*Coefficient relatif à l'influence du Cos Phi et du rendement | Ka
Moteurs
<1000 W | 4
1 à 3 KW | 2
4 à 40 KW | 1.5
50 KW et plus | 1.2
Lampes incandescnces
Incandescence | 1
Vapeur de mercure lumiere mixte | 1.4
Vapeur de sodium "basse préssion de 18 à 180 W | 1.6
Lampe non compensée
Iodures métalliques 220 V - 230V à 1000 W 380 V - 400V à 2000 W | 3.5
Tubes fluorescent à starter - 18 à 65 W Rapide - 18 à 65 W Insttantanées - 20 à 40 W | 3,2 à 2,4 3,7 à 2,5 3,1 à 2,7
Vapeur de mercure "ballon fluo" 230 V - 50 à 1000 W | 4
Vapeur de mercure "haute pression" 70 à 1000 W | 4.2
Lampe compensée
Iodures métalliques 220 V - 230V à 1000 W 380 V - 400V à 2000 W | 2.4
Tubes fluorescent à starter - 18 à 65 W Rapide - 18 à 65 W Insttantanées - 20 à 40 W | 1,9 à 1,4 2,2 à 1,5 1,9 à 1,6
Vapeur de mercure "ballon fluo" 230 V - 50 à 1000 W | 2.5
Vapeur de mercure "haute pression" 70 à 1000 W | 2
Chauffage (resistance)
Chauffage de machine ou d'appareils | 1
Chauffage des locaux | 1

## Ku
Coefficient relatif au facteur d'utilisation | Ku
Moteurs
Atelier de mécanique | 0.3
Ensemble de machines à moteurs de puissances bien adaptée | 0,8 à 0,9
Lampes
1
Tous types
Chauffage (resistance)
Chauffage de machine ou d'appareils | 1
Chauffage des locaux | 1

## Ks
Coefficient relatif au facteur simultanéité | Ks
Moteurs |  | La norme NF C 63-410 (ensembles d'appareillage à basse tension) comporte un tableau . Il s'applique à une armoire de distribution regroupant plusieurs circuits quand les indications relatives aux conditions de charge ne sont pas indiquées.
Atelier d'entretien à faible effectif | 0.2
Fabrication nécessitant la totalité des machines installées | 1
Lampes
1
|  | Nombre de circuits | Facteur de simultanéité
|  | 2 à 3 circuits | 0.9
|  | 4 à 5 circuits | 0.8
|  | 6 à 9 circuits | 0.7
Tous types |  | 10 ou plus circuits | 0.6
Chauffage (résistance)
Machine à chauffage régulé | ?
Fabrication nécessitant la totalité des puissances | 1
Cuisine importante | 0.7
Chauffage des locaux | 1

## Ke
Coéfficient relatif aux prévision d'extensions | Ke
Moteurs
Pas d'extension envisagées | 1.2
Extension envisagées | ?
Lampes incandescnces
Pas d'extension envisagées | 1.2
Extension envisagées | ?
Chauffage (resistance)
Pas d'extension envisagées | 1.2
Extension envisagées | ?

## e
Coéfficient relatif aux Ampéres par KVA | e
127.V monophasé | 8
230.V monophasé | 4.35
230.V triphasé | 2.5
400.V triphasé | 1.4