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[bookmark: _Hlk75156108]QUESTIONS-REPONSES

(Q.R)

Marché n° 26 TRX CTA A10&11



OBJET DE LA CONSULTATION

TRAVAUX DE VENTILATION DES AMPHITHEATRES A10&11


Question n°1 :

La documentation des CTA montre que la régulation et l'afficheur sont désormais intégrés en partie supérieure. De ce fait, les anciennes armoires d'automatisme ainsi que le coffret à voyants (présence tension, défaut, etc.) deviennent obsolètes, l'écran embarqué fournissant déjà l'ensemble des informations requises. Pouvons-nous supprimer ce poste dans notre offre de prix ?

Si oui, nous prévoyons deux alimentations directes depuis le tableau du local attenant, associées chacune à l'arrêt d'urgence de la ventilation.

Réponse n°1 :

Concernant les armoires d’automatisme existantes et le coffret à voyants, la solution technique retenue pour les nouvelles CTA intègre effectivement une régulation embarquée ainsi qu’une interface de commande/affichage directement associée aux équipements. Dans ce cadre, les anciennes armoires d’automatisme et le coffret à voyants existants n’ont pas vocation à être conservés comme équipements de régulation des nouvelles CTA. 

Vous pouvez donc adapter votre offre en ce sens, sous réserve de prévoir l’ensemble des alimentations, protections, raccordements, reports d’informations nécessaires à l’exploitation, ainsi que l’intégration des arrêts d’urgence ventilation conformément aux exigences réglementaires et aux prescriptions du DCE. 
La solution consistant à prévoir deux alimentations directes depuis le tableau du local attenant, chacune associée à l’arrêt d’urgence ventilation, peut être retenue, sous réserve de justification par vos études d’exécution et par la note de calcul correspondante.


Question n°2 :

Lors de la visite, il était question de conserver les clapets coupe-feu existants. Le DPGF demande un remplacement. Que devons-nous faire ?

Si oui, nous prévoyons deux alimentations directes depuis le tableau du local attenant, associées chacune à l'arrêt d'urgence de la ventilation.


Réponse n°2 :

Concernant les clapets coupe-feu, en l’absence de confirmation formelle à ce stade sur les éléments éventuellement échangés lors de la visite, nous vous demandons de vous référer aux prescriptions du DCE et à la DPGF. Le remplacement des clapets coupe-feu devra donc être chiffré dans votre offre.
Ce poste pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un ajustement ultérieur ou d’une moins-value si la conservation des clapets existants est finalement confirmée après analyse complémentaire.

Votre proposition de prévoir deux alimentations directes depuis le tableau du local attenant, chacune associée à l’arrêt d’urgence ventilation, cette solution peut être retenue dans son principe, sous réserve de respecter les prescriptions réglementaires applicables et de garantir le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.

Il conviendra toutefois d’intégrer dans votre offre l’ensemble des protections, raccordements, câblages, repérages, étiquetages et adaptations nécessaires. La capacité du tableau existant, le calibre des protections, les sections de câbles, les dispositifs de coupure et l’intégration des arrêts d’urgence devront être justifiés dans vos études d’exécution et dans la note de calcul électrique.

Les anciennes armoires ou coffrets devenus sans usage devront être déposés ou neutralisés proprement, avec remise au propre des alimentations et repérages associés. Toute hypothèse retenue concernant les alimentations et l’arrêt d’urgence devra être clairement indiquée dans votre offre.



Question n°3 :

Le désenfumage mécanique des amphithéâtres A10 et A11 n’est plus retenu dans le cadre du présent projet. Pour les nouvelles gaines posées, devons-nous les floquer quand-même ou simplement les calorifuger ? 

Réponse n°3 :

Concernant les nouvelles gaines, le désenfumage mécanique des amphithéâtres A10 et A11 n’étant plus retenu dans le cadre du présent projet, il n’est pas demandé de flocage des réseaux au titre du désenfumage. Les réseaux neufs ou modifiés devront être calorifugés conformément aux prescriptions du CCTP lorsque cela est requis. Les éventuelles reprises coupe-feu au droit des traversées de parois, planchers ou éléments existants restent néanmoins à prévoir afin de maintenir les degrés coupe-feu requis.


Question n°4 :

Il nous manque les éléments suivants, pouvez-vous nous les fournir :
· Le schéma de l'armoire de régulation actuelle, pour repérer le câble de coupure d'urgence de la ventilation
· Le schéma d'armoire du local électrique, indispensable pour établir la note de calcul
· Le protocole de communication, pour définir le type de liaison à prévoir entre les CTA et la GTB si nécessaire

Réponse n°4 :

Voici le schéma du TGBT BAT A.
Concernant les plans de l’aile A de 1994, ceux-ci ne nous sont pas connus et pour la GTB, ils ne sont pas utile à ce stade au vu de la GTB déjà livrée qui n'est pas fort utile.
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